СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Кантемировского муниципального района Воронежской области

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

2024 год

Заказчик:

Отдел по управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области

Юридический адрес 396730, Воронежская область, р.п. Кантемировка, ул. Победы, д. 17

Фактический адрес: 396730, Воронежская область, р.п. Кантемировка, ул. Победы, д. 17

Разработчик:

ИП Жеребцова М.А.

Юридический адрес: 355047, Ставропольский край, г.Ставрополь, пр-к Кулакова, д.65 к1

Фактический адрес: 355047, Ставропольский край, г.Ставрополь, пр-к Кулакова, д.65 к1

Контакты:

Email: ekonomikproekt@yandex.ru

Веб-сайт: http://ekonomikproekt.ru

Телефон: +7 (988) 675-16-23, +7 (962) 010-50-88

_______________Жеребцова М.А.

- СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	6

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	6

1.2 Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе	12

1.3 Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	22

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчётном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению	22

Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	23

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	23

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	65

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	65

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	73

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	73

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя	76

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	76

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	89

Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения	90

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения	90

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения	90

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	91

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	91

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	91

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	91

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	91

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	92

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	92

5.7 Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	92

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	92

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	92

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	94

Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	95

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	95

6.2 Предложения строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	95

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения	95

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	95

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей	95

Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	96

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	96

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	96

Раздел 8 Перспективные топливные балансы	97

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	97

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	105

8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	106

8.4 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	106

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения	106

Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	107

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	107

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	107

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	108

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	108

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	108

9.6 Величина фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	108

Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	109

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	109

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	109

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	110

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	111

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	112

Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	114

11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии	114

Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	115

12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)	115

12.2 Перечень организаций уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»	115

Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения	116

13.1 Описание решений (на основе утверждённой региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	116

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	116

13.3 Предложения по корректировке утверждённой (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	116

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	116

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учёта при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	116

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	116

13.7 Предложения по корректировке утверждённой (разработке) схемы водоснабжения поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	117

Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	118

14.1 Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также содержит целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения	118

14.2 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	129

14.3 Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии	129

14.4 Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории поселения	129

Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия	130

15.1 Результаты расчётов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при осуществлении регулируемых видов деятельности	130

Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Система теплоснабжения Кантемировского муниципального района построена по зонально-технологическому принципу и разделена на 16 технологических зон (в соответствии с количеством поселений). Граница технологических зон совпадает с границами сельских поселений. Перечень зон приведен в таблице 1.

Таким образом, при планировании развития территории Кантемировского муниципального района с использованием кадастровых зон и кадастровых кварталов в дальнейшей работе при составлении балансов будет использоваться данный территориальный признак.

Таблица 1

Территориально-производственное деление системы теплоснабжения

| № | Муниципальное образование | Наименование теплоисточника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кантемировское городское поселение | 1.котельная"Кантемировский детский сад №2" р.п. Кантемировка, ул.Дунай, 16А 2. квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А 3. котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б 4. северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В 5. котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 6. котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 7. котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул. Завадского,58 8. котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 9. котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4 10. энергоустановка ТКУ 1,1 МВт р.п. Кантемировка, ул. Парковая, д.2А |
| 2 | Бондаревское сельское поселение | 1.котельная МКОУ "Бондаревская СОШ" с.Бондарево, ул.Базарная, 2В 2.котельная Бондаревского ДК с.Бондарево, ул.Базарная, 1Б 3.котельная МКОУ "Волоконовская СОШ" с.Волоконовка, ул.Школьная, 1Б 4.котельная Волоконовского ДК с.Волоконовка, ул.Садовая, 5Б 5.модульная котельная Волоконовской врачебной амбулатории БУЗ ВО «Кантемировская РБ» |
| 3 | Бугаевское сельское поселение | 1.электрокотел Колещатовской клуба с. Колещатовка ул. Ленина, 23 2. угольная котельная Колещатовской библиотеки с. Колещатовка ул. Ленина 27 3.котел Бугаевской СОШ с. Бугаевка ул.Молодежная 5а 4.электрокотел детсада Бугаевской СОШ с. Бугаевка ул. Ленина 2 5. котел Бугаевского ДК с. Бугаевка ул. Лесная 51 6. угольная котельная Хрещатовского клуба х. Хрещатый ул. Школьная 29 7.котел Администрации поселения с. Бугаевка ул. Лесная 52 |
| 4 | Журавское сельское поселение | 1.котельная с.Касьяновка, ул.Театральная,15 2. котельная детского сада п.Охрового завода, ул.Заводская,53 3. котельная п.Охрового завода, ул.Школьная,11 4. котельная п.Охрового завода, ул.Школьная,32Б |
| 5 | Зайцевское сельское поселение | 1.котельная МКОУ "Зайцевская СОШ" с.Зайцевка, ул.Центральная, 42 2. котельная МКОУ "Гармашевская ООШ" с.Гармашевка, ул.Победы,18 3.котельная МКОУ "Коммунаровская ООШ" п.Новопавловка, ул Мира, 29 |
| 6 | Митрофановское сельское поселение | 1.котельная МКОУ "Митрофановская СОШ" с.Митрофановка, ул.Победы,29 2. котельная "Митрофановский детский сад" с.Митрофановка, ул.Победы, 12 3. котельная Митрофановской ДШИ с.Митрофановка, ул.Ленина,105Б 4. котельная Митрофановской больницы с.Митрофановка, ул.Комарова,12 5. котельная с.Митрофановка, проспект Строителей,30А 6. котельная с.Митрофановка, ул.Элеваторская,12А 7. котельная МБУ "Спартак" с. Митрофановка, ул. Пушкина, 24 8. котельная Михайловского сельского дома культуры с. Евдокиевка, ул. Центральная 25 |
| 7 | Михайловское сельское поселение | 1.котельная МКОУ "Михайловская СОШ" с.Михайловка, ул.Школьная, 2Г 2.котел детсада МКОУ "Михайловская СОШ" с.Михайловка, ул.Буденного, 58 3. котельная МКОУ "Куликовская ООШ" с.Куликовка, ул.Центральня,28 4. котельная Коммунаровской СОШ c. Новопавловка, ул.Мира,29 5. котельная Михайловского сельского дома культуры с. Михайловка, ул. Юбилейная, 19 |
| 8 | Новобелянское сельское поселение | 1.котельная МКОУ "Новобелянская СОШ" с.Новобелая, ул.Советская,31 2. котельная Новобелянского ДК с.Новобелая, ул.Центральная,4а |
| 9 | Новомарковское сельское поселение | 1.котельная с.Новомарковка, пер.Центральный,4 2. угольная котельная здания структурного подразделения детского сада МКОУ "Новомарковская СОШ" с. Новомарковка, ул. Советская, 47 |
| 10 | Осиковское сельское поселение | 1.котельная МКОУ "Кузнецовская СОШ" п.Кузнецовский, ул.Центральная,40 2. котельная МКОУ "Осиковская СОШ" с.Осиковка, ул.Центральная,18 |
| 11 | Пасековское сельское поселение | 1.котельная МКОУ "Красномолотовская СОШ" х.Соленый, ул.Школьная,60 2. угольная котельная здания структурного подразделения детского сада МКОУ "Красномолотовская СОШ" х.Соленый, ул. Садовая,27 |
| 12 | Писаревское сельское поселение | 1.котельная с.Писаревка, ул.Советская,2А 2. котельная Писаревского сельского дома культуры с.Писаревка, ул. Ленина 1 "В" 3. модульная котельная бюджетного учреждения Воронежской области «Пансионат «Кантемировский» |
| 13 | Смаглеевское сельское поселение | 1.котельная МКОУ "Скнаровская ООШ" с.Скнаровка, ул.Широкая,2 2. котельная с.Смаглеевка, ул.Советская,17 |
| 14 | Таловское сельское поселение | котельная с.Талы, ул.Центральная,167 |
| 15 | Титаревское сельское поселение | 1.котельная МКОУ "Титаревская СОШ" с.Титаревка, ул.Победы,31 2. котельная Титаревского ДК с.Титаревка, ул.Победы,51 3. котельная Рудаевского сельского клуба с. Рудаевка, ул. Центральная, 17 |
| 16 | Фисенковское сельское поселение | 1.котельная Валентиновского сельского клуба с. Валентиновка ул. Победы 15ж |

К перспективному спросу на тепловую мощность и тепловую энергию для теплоснабжения относятся потребности всех объектов капитального строительства в тепловой мощности и тепловой энергии на цели отопления.

На территории Кантемировского муниципального района тепловая мощность и тепловая энергия используется только на отопление. Вентиляция и затраты тепла на технологические нужды и ГВС не имеются.

Действующие системы теплоснабжения Кантемировского муниципального района  МУП «Кантемировское ПАП» представляет собой сорок локальных зон теплоснабжения:

1) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной МКОУ "Бондаревская СОШ" по адресу с.Бондарево, ул.Базарная, 2В охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: здание Бондаревской школы и детского сада по ул.Базарная, д.2А и 2Б;

2) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной Бондаревского ДК по адресу с.Бондарево, ул.Базарная, 1Б охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: здание культурно-досугового центра по ул.Базарная, д.1Б;

3) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной МКОУ "Волоконовская СОШ"  по адресу с.Волоконовка, ул.Школьная, 1Б охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: здание Волоконовской школы по ул.Школьная,1А;

4) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной Волоконовского ДК по адресу с.Волоконовка, ул.Садова, 5Б охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: здание культурно-досугового центра по ул.Садовая,5А;

5) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной МКОУ "Красномолотовская СОШ" по адресу х.Соленый, ул.Школьная,60 охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: здание Красномолотовской  школы по ул.Школьная,60;

6) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной МКОУ "Кузнецовская СОШ" по адресу п.Кузнецовский, ул.Центральная,40 охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: здание Кузнецовской школы по ул.Центральная,40;

7) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной МКОУ "Осиковская СОШ" по адресу с.Осиковка, ул.Центральная,18 охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: здание Осиковской школы по ул.Центральная,18;

8) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной МКОУ "Митрофановская СОШ" по адресу с.Митрофановка, ул.Победы,29 охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: здание Митрофановской школы по ул.Победы,29;

9) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной "Митрофановский детский сад" по адресу с.Митрофановка,  ул.Победы, 12 охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: здание Митрофановского детского сада по ул.Победы,12;

10) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной Митрофановской ДШИ по адресу с.Митрофановка, ул.Ленина,105Б охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: здание Кантемировской детской школы искусств по ул.Ленина,105;

11) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной Митрофановской больницы по адресу с.Митрофановка, ул.Комарова,12 охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: здание Митрофановской больницы по ул.Комарова,12;

12) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной с.Митрофановка по адресу проспект Строителей,30А охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: 5 многоквартирных домов по пр-т Стротелей, д.18, 26, 30, 32, 34;

13) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной с.Митрофановка по адресу ул.Элеваторская,12А охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: парикмахерскую, телемастерскую, магазин по ул. Элеваторская, 1А, аптеку по ул. Э Элеваторская 1Б, культурно-досуговый центр по ул. Элеваторская, 5 и 11 многоквартирных домов по ул. Элеваторская д.1,2,3,4,6,6А,8,10,12, ул. Вокзальная 27,28;

14) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной МКОУ "Михайловская СОШ" по адресу с.Михайловка, ул.Школьная, 2Г охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: здание Михайловской школы по ул.Школьная,1;

15) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной МКОУ "Куликовская ООШ" по адресу с.Куликовка, ул.Центральня,28 охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: здание Куликовской школы по ул.Центральная,28;

16) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной МКОУ "Новобелянская СОШ" по адресу с.Новобелая, ул.Советская,31 охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: здание Новобелянской школы по ул.Советская,27;

17) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной Новобелянского ДК по адресу с.Новобелая, ул.Центральная,4а охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: МКУК "Новобелянский ЦКД" (библиотека), с.Новобелая, ул.Советская,25, Администрация Новобелянского сельского поселения, с.Новобелая, ул.Советская,25, БУЗ ВО Кантемировская РБ" ФАП Новобелая, с.Новобелая, ул.Советская,25, Сбербанк с.Новобелая, с.Новобелая, ул.Советская,25, УФПС ВО  АО "Почта России", с.Новобелая, ул.Советская,25;

18) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной МКОУ "Скнаровская ООШ" по адресу с.Скнаровка, ул.Широкая,2 охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: здание Скнаровской школы по ул.Широкая,2;

19) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной с.Смаглеевка по адресу ул.Советская,17 охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: здание Смаглеевской школы и здание Смаглеевского культурно-досугового центра по ул. Советская,д.16,д.18;

20) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной МКОУ "Титаревская СОШ" по адресу с.Титаревка, ул.Победы,31 охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: здание  Титаревской школы по ул.Победы,51;

21) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной Титаревского ДК по адресу с.Титаревка, ул.Победы,51 охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: Администрация Титаревского сельского поселения с.Титаревка, ул.Победы,55 и МКУК "Титаревский ЦДК" ДК с.Титаревка, ул.Победы,51;

22) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной Коммунаровской СОШ по адресу c. Новопавловка, ул.Мира,29 охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: здание Коммунаровской школы по ул.Мира,29;

23) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной МКОУ "Гармашевская ООШ" по адресу с.Гармашевка, ул.Победы,18 охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: здание Гармашевской школы по ул.Победы,18;

24) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной МКОУ "Зайцевская СОШ" по адресу с.Зайцевка, ул.Центральная, 42 охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: здание Зайцевской школы по ул.Центральная,42;

25) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной с.Новомарковка по адресу перЦентральный,4 охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: здание Новомарковской  школы по ул.Советская,16;

26) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной с.Писаревка по адресу ул.Советская,2А охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: здание Писаревской школы, здание Писаревского детского сада, здание Писаревской амбулатории, магазин "Орион", магазин "Ларанж", магазин "Престиж", кафе ИП Николенко и восьми многоквартирных домов по ул. Молодежная д.1,2,3,4,5,6,7,11;

27) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной с.Талы по адресу ул.Центральная,167 охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: здание Таловской школы, здание Таловского детского сада, здание  культурно-досугового центра, МБУЗ "Таловска амбулатория", Администрация Таловского сельского поселения кафе "Карат";

28) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной с.Касьяновка по адресу ул.Театральная,15 охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: здание Касьяновской школы, здание Касьяновского детского сада, здание культурно-досугового центра;

29) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной детского сада п.Охрового завода по адресу ул.Заводская,53 охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: здание Охрозаводского детского сада по ул.Заводская,53;

30) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной п.Охрового завода, по адресу ул.Школьная,11 охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: производственные здания Журавского охрового завода по ул.Школьная,11;

31) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной "Кантемировский детский сад №2" по адресу р.п. Кантемировка, ул.Дунай, 16А охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: здание Кантемировского детского сада №2 по ул.Дунай,16;

32) Зона действия централизованной системы теплоснабжения квартальной котельной р.п.Кантемировка по адресу ул.Буденного,13А охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: здание ДЮСШ по ул.Первомайская,14, магазин по ул.Первомайская,14А, магазин по ул.Победы, 12, здание кинотеатра ул.Победы, 27, административное здание КУВО УСЗН Кантемировского района по ул.Мира,1, административное здание администрации Кантемировского района по ул.Победы, 17, здание суда, а также 8 многоквартирных домов по ул. Буденного, д. 11,13,15,17, ул. Победы д.8А,10,10А,10Б;

33) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной детского дома по адресу р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4 охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: здание КДОУ ВО "Кантемировский ЦППМПС"  по ул.9 января,4;

34) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной СПТУ по адресу р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: здания ГБПОУ ВО "Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж" по ул. территория ПУ-46, корпус 3;

35) к Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной МКОУ "Кантемировская СОШ" по адресу р.п.Кантемировка, ул. Завадского,58 охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: здание школы по ул.Заватского,65 и досугового центра по ул.Заватского,96;

36) Зона действия централизованной системы теплоснабжения северной котельной р.п.Кантемировка по адресу ул.Советская,77В охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: здание школы, досугового центра и двух многоквартирных домов по ул. Советская д. 77 и 73Б;

37) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной ЦРБ по адресу р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно здания БУЗ ВО Кантемировская РБ по ул.Декабистов,135:

38) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной лицея по адресу р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: здание лицея, здание детского сада №1, здание ФГБУ "ЦЖКУ" Мнистерства обороны РФ, ТУ Росимущества ВО р.п. Кантемировка,ул.Победы,9, БУЗ ВО Кнтемировская РБ (стоматология) р.п. Кантемировка,ул.Победы,9, Администрация Кантемировского района (архив) р.п. Кантемировка,ул.Победы,9, ИП Ковтун М.Вр.п. Кантемировка,ул.Победы,9, Ульяницкая Е.К. р.п. Кантемировка, ул.Победы,9, здание ОМВД России по Кантемировскому району и жилой дом по ул. Победы 13А;

39) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной РУС по адресу р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: здание дворца культуры, здания АО "Почта России", здание аптеки, МУП "Кантемировский водоканал" р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23А, МБУ "Управление городского хозяйства" р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23А, Кантемировский РЭС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23А, СУ СК  России по ВО р.п.Кантемировка, ул.Буденного,21, ФКУ УИИ УФСИН России по ВО р.п.Кантемировка, ул.Буденного,21, УФНС по ВО р.п.Кантемировка, ул.Буденного,21, УФСБ ПФ по ВО р.п.Кантемировка, ул.Буденного,21, УФССП по ВО р.п.Кантемировка, ул.Буденного,21, ГУ Управление ПФРФ в Россошанском районе р.п.Кантемировка, ул.Буденного,21, ИП Дмитроченко, р.п.Кантемировка, ул.Буденного,21, ВООО "Всероссийское общество автомобилистов", р.п.Кантемировка, ул.Буденного,21, ИП Заярная О.Н., р.п.Кантемировка, ул.Буденного,21, ИП Фоменко А.В., р.п.Кантемировка, ул.Буденного,21, ИП Мартыненко С.А., р.п.Кантемировка, ул.Буденного,21, ИП Шама Е.Ю., р.п.Кантемировка, ул.Буденного,21, ИП Сердюкова О.А., р.п.Кантемировка, ул.Буденного,21, ИП Качалкина Г.М., р.п.Кантемировка, ул.Буденного,21, ИП Ковалева О.Ю., р.п.Кантемировка, ул.Буденного,21, ООО "Эксперт", р.п.Кантемировка, ул.Буденного,21, ИП Гузев С.В. р.п.Кантемировка, ул.Буденного,21, ИП Водопьянова Е.И., р.п.Кантемировка, ул.Буденного,21, ИП Пожидаева Л.В. р.п.Кантемировка, ул.Буденного,21, ИП Шешукова Е.И.  р.п.Кантемировка, ул.Буденного,21, ИП Новохацкая Е.А. р.п.Кантемировка, ул.Буденного,21,  ПАО "ТНС Энерго Воронеж" р.п.Кантемировка, ул.Буденного,21;

40) Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной п.Охрового завода, по адресу ул.Школьная,32Б охватывает территорию, подключенных объектов к централизованной системе теплоснабжения, а именно: здание Охрозаводской школы, здание сельского дома культуры, трех многоквартирных дома по ул. Школьная 1,6,10 и одного жилого дома блокированной застройки по ул. Школьная, 3.

Для проектируемого строительства индивидуальных жилых домов с приусадебными участками теплоснабжение предусматривается от индивидуальных источников тепла на газовом топливе. Для новых объектов культурно-бытового назначения теплоснабжение предусматривается от локальных источников тепла на газовом топливе.

Новые магистральные тепловые сети по территории Кантемировского муниципального района не предусмотрены.

Выданные условия на технологическое присоединение по состоянию на 01.10.2024 г. отсутствуют. Выданные разрешения на строительство также отсутствуют.

Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе

Таблица 2

Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в каждом расчётном элементе территориального деления

| Наименование показателя |  | Сущ. 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 20292039 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная МКОУ "Бондаревская СОШ" с.Бондарево, ул.Базарная, 2В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 294,656 |  | 294,656 |  | 294,656 |  | 294,656 |  | 294,656 |  | 294,656 |  | 294,656 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная Бондаревского ДК с.Бондарево, ул.Базарная, 1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 154,787 |  | 154,787 |  | 154,787 |  | 154,787 |  | 154,787 |  | 154,787 |  | 154,787 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная МКОУ "Волоконовская СОШ" с.Волоконовка, ул.Школьная, 1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 213,089 |  | 213,089 |  | 213,089 |  | 213,089 |  | 213,089 |  | 213,089 |  | 213,089 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная Волоконовского ДК с.Волоконовка, ул.Садова, 5Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 80,866 |  | 80,866 |  | 80,866 |  | 80,866 |  | 80,866 |  | 80,866 |  | 80,866 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная МКОУ "Красномолотовская СОШ" х.Соленый, ул.Школьная,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 107,507 |  | 107,507 |  | 107,507 |  | 107,507 |  | 107,507 |  | 107,507 |  | 107,507 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная МКОУ "Кузнецовская СОШ" п.Кузнецовский, ул.Центральная,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 290,423 |  | 290,423 |  | 290,423 |  | 290,423 |  | 290,423 |  | 290,423 |  | 290,423 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,069 |  | 0,069 |  | 0,069 |  | 0,069 |  | 0,069 |  | 0,069 |  | 0,069 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная МКОУ "Осиковская СОШ" с.Осиковка, ул.Центральная,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 199,839 |  | 199,839 |  | 199,839 |  | 199,839 |  | 199,839 |  | 199,839 |  | 199,839 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная МКОУ "Митрофановская СОШ" с.Митрофановка, ул.Победы,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 779,237 |  | 779,237 |  | 779,237 |  | 779,237 |  | 779,237 |  | 779,237 |  | 779,237 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная "Митрофановский детский сад" с.Митрофановка, ул.Победы, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 189,326 |  | 189,326 |  | 189,326 |  | 189,326 |  | 189,326 |  | 189,326 |  | 189,326 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная Митрофановской ДШИ с.Митрофановка, ул.Ленина,105Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 108,698 |  | 108,698 |  | 108,698 |  | 108,698 |  | 108,698 |  | 108,698 |  | 108,698 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная Митрофановской больницы с.Митрофановка, ул.Комарова,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 410,229 |  | 410,229 |  | 410,229 |  | 410,229 |  | 410,229 |  | 410,229 |  | 410,229 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная с.Митрофановка, проспект Строителей,30А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 593,744 |  | 593,744 |  | 593,744 |  | 593,744 |  | 593,744 |  | 593,744 |  | 593,744 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,126 |  | 0,126 |  | 0,126 |  | 0,126 |  | 0,126 |  | 0,126 |  | 0,126 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная с.Митрофановка, ул.Элеваторская,12А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 1969,480 |  | 1969,480 |  | 1969,480 |  | 1969,480 |  | 1969,480 |  | 1969,480 |  | 1969,480 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная МКОУ "Михайловская СОШ" с.Михайловка, ул.Школьная, 2Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 216,157 |  | 216,157 |  | 216,157 |  | 216,157 |  | 216,157 |  | 216,157 |  | 216,157 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная МКОУ "Куликовская ООШ" с.Куликовка, ул.Центральня,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 277,376 |  | 277,376 |  | 277,376 |  | 277,376 |  | 277,376 |  | 277,376 |  | 277,376 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная МКОУ "Новобелянская СОШ" с.Новобелая, ул.Советская,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 428,278 |  | 428,278 |  | 428,278 |  | 428,278 |  | 428,278 |  | 428,278 |  | 428,278 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная Новобелянского ДК с.Новобелая, ул.Центральная,4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 122,229 |  | 122,229 |  | 122,229 |  | 122,229 |  | 122,229 |  | 122,229 |  | 122,229 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная МКОУ "Скнаровская ООШ" с.Скнаровка, ул.Широкая,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 184,259 |  | 184,259 |  | 184,259 |  | 184,259 |  | 184,259 |  | 184,259 |  | 184,259 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная с.Смаглеевка, ул.Советская,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 387,139 |  | 387,139 |  | 387,139 |  | 387,139 |  | 387,139 |  | 387,139 |  | 387,139 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,12 |  | 0,12 |  | 0,12 |  | 0,12 |  | 0,12 |  | 0,12 |  | 0,12 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная МКОУ "Титаревская СОШ" с.Титаревка, ул.Победы,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 457,307 |  | 457,307 |  | 457,307 |  | 457,307 |  | 457,307 |  | 457,307 |  | 457,307 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная Титаревского ДК с.Титаревка, ул.Победы,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 164,782 |  | 164,782 |  | 164,782 |  | 164,782 |  | 164,782 |  | 164,782 |  | 164,782 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная Коммунаровской СОШ c. Новопавловка, ул.Мира,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 98,734 |  | 98,734 |  | 98,734 |  | 98,734 |  | 98,734 |  | 98,734 |  | 98,734 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная МКОУ "Гармашевская ООШ" с.Гармашевка, ул.Победы,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 250,592 |  | 250,592 |  | 250,592 |  | 250,592 |  | 250,592 |  | 250,592 |  | 250,592 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная МКОУ "Зайцевская СОШ" с.Зайцевка, ул.Центральная, 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 212,497 |  | 212,497 |  | 212,497 |  | 212,497 |  | 212,497 |  | 212,497 |  | 212,497 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная с.Новомарковка, пер.Центральный,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 371,029 |  | 371,029 |  | 371,029 |  | 371,029 |  | 371,029 |  | 371,029 |  | 371,029 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная с.Писаревка, ул.Советская,2А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 1790,081 |  | 1790,081 |  | 1790,081 |  | 1790,081 |  | 1790,081 |  | 1790,081 |  | 1790,081 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная с.Талы, ул.Центральная,167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 1054,683 |  | 1054,683 |  | 1054,683 |  | 1054,683 |  | 1054,683 |  | 1054,683 |  | 1054,683 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная с.Касьяновка, ул.Театральная,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 479,289 |  | 479,289 |  | 479,289 |  | 479,289 |  | 479,289 |  | 479,289 |  | 479,289 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная детского сада п.Охрового завода, ул.Заводская,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 182,977 |  | 182,977 |  | 182,977 |  | 182,977 |  | 182,977 |  | 182,977 |  | 182,977 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная п.Охрового завода, ул.Школьная,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 587,855 |  | 146,51 |  | 146,51 |  | 146,51 |  | 146,51 |  | 146,51 |  | 146,51 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,08 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 1308,256 |  | 1308,256 |  | 1308,256 |  | 1308,256 |  | 1308,256 |  | 1308,256 |  | 1308,256 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 483,515 |  | 483,515 |  | 483,515 |  | 483,515 |  | 483,515 |  | 483,515 |  | 483,515 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,18 |  | 0,18 |  | 0,18 |  | 0,18 |  | 0,18 |  | 0,18 |  | 0,18 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 966,188 |  | 966,188 |  | 966,188 |  | 966,188 |  | 966,188 |  | 966,188 |  | 966,188 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул. Завадского,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 515,173 |  | 515,173 |  | 515,173 |  | 515,173 |  | 515,173 |  | 515,173 |  | 515,173 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 660,433 |  | 660,433 |  | 660,433 |  | 660,433 |  | 660,433 |  | 660,433 |  | 660,433 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,21 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 1492,057 |  | 1492,057 |  | 1492,057 |  | 1492,057 |  | 1492,057 |  | 1492,057 |  | 1492,057 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 138,35 |  | 138,35 |  | 138,35 |  | 138,35 |  | 138,35 |  | 138,35 |  | 138,35 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,232 |  | 0,232 |  | 0,232 |  | 0,232 |  | 0,232 |  | 0,232 |  | 0,232 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,10 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 1818,115 |  | 1818,115 |  | 1818,115 |  | 1818,115 |  | 1818,115 |  | 1818,115 |  | 1818,115 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,12 |  | 0,12 |  | 0,12 |  | 0,12 |  | 0,12 |  | 0,12 |  | 0,12 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 1272,91 |  | 1272,91 |  | 1272,91 |  | 1272,91 |  | 1272,91 |  | 1272,91 |  | 1272,91 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| котельная п.Охрового завода, ул.Школьная,32Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление |  |  |  | 587,855 |  | 587,855 |  | 587,855 |  | 587,855 |  | 587,855 |  | 587,855 |
|  | прирост нагрузки на отопление |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | ГВС |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | вентиляция |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление |  |  |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |
|  | прирост нагрузки на отопление |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | ГВС |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | вентиляция |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Объекты потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в производственных зонах на производственные нужды на территории Кантемировского муниципального района отсутствуют. Возможное изменение производственных зон и их перепрофилирование не предусматривается. Приросты потребления на производственные нужды тепловой энергии (мощности), теплоносителя отсутствуют.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчётном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению

Таблица 3

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| Наименование параметра | Ед. изм. | Величина показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существ. 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2039 |
| Кантемировский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь территории | тыс. км2 | 2,34778 | 2,34778 | 2,34778 | 2,34778 | 2,34778 | 2,34778 | 2,34778 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Гкал/ (ч·тыс. км2) | 2,4785 | 2,4785 | 2,4785 | 2,4785 | 2,4785 | 2,4785 | 2,4785 |

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующие зоны действия систем теплоснабжения котельных Кантемировского муниципального района представлены на рисунках ниже.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Определение условий организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки населенных пунктов жилыми зданиями производится в соответствии с пунктом 109 раздела VI Методики по разработке схем теплоснабжения.

Предложения по организации индивидуального теплоснабжения, осуществляются только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

Подключение индивидуальных домов от централизованных или автономных источников является не выгодным и по причинам малого теплосъема по сравнению с капитальными и эксплуатационными затратами, необходимыми для строительства источников и тепловых сетей, а также трудностями в определении балансовой принадлежности тепловых сетей, расположенных в границах частных владений.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Таблица 4

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии Кантемировского муниципального района

| Наименование показателей | Величина показателя по годам, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029- 2039 |
| котельная МКОУ "Бондаревская СОШ" с.Бондарево, ул.Базарная, 2В |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Бюджетные потребители | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| котельная Бондаревского ДК с.Бондарево, ул.Базарная, 1Б |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Бюджетные потребители | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| котельная МКОУ "Волоконовская СОШ" с.Волоконовка, ул.Школьная, 1Б |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Бюджетные потребители | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| котельная Волоконовского ДК с.Волоконовка, ул.Садова, 5Б |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Бюджетные потребители | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| котельная МКОУ "Красномолотовская СОШ" х.Соленый, ул.Школьная,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность нетто | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Бюджетные потребители | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| котельная МКОУ "Кузнецовская СОШ" п.Кузнецовский, ул.Центральная,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Бюджетные потребители | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| котельная МКОУ "Осиковская СОШ" с.Осиковка, ул.Центральная,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Бюджетные потребители | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| котельная МКОУ "Митрофановская СОШ" с.Митрофановка, ул.Победы,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1,625 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Бюджетные потребители | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 1,452 | 1,452 | 1,452 | 1,452 | 1,452 | 1,452 | 1,452 |
| котельная "Митрофановский детский сад" с.Митрофановка, ул.Победы, 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Бюджетные потребители | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| котельная Митрофановской ДШИ с.Митрофановка, ул.Ленина,105Б |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Бюджетные потребители | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| котельная Митрофановской больницы с.Митрофановка, ул.Комарова,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Бюджетные потребители | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Население | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие потребители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |
| котельная с.Митрофановка, проспект Строителей,30А |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| Бюджетные потребители | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Население | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| Прочие потребители | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| котельная с.Митрофановка, ул.Элеваторская,12А |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Бюджетные потребители | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Население | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Прочие потребители | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 4,187 | 4,187 | 4,187 | 4,187 | 4,187 | 4,187 | 4,187 |
| котельная МКОУ "Михайловская СОШ" с.Михайловка, ул.Школьная, 2Г |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Бюджетные потребители | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| котельная МКОУ "Куликовская ООШ" с.Куликовка, ул.Центральня,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Бюджетные потребители | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| котельная МКОУ "Новобелянская СОШ" с.Новобелая, ул.Советская,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Бюджетные потребители | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| котельная Новобелянского ДК с.Новобелая, ул.Центральная,4а |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Бюджетные потребители | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| котельная МКОУ "Скнаровская ООШ" с.Скнаровка, ул.Широкая,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Бюджетные потребители | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| котельная с.Смаглеевка, ул.Советская,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Бюджетные потребители | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
| котельная МКОУ "Титаревская СОШ" с.Титаревка, ул.Победы,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Бюджетные потребители | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| котельная Титаревского ДК с.Титаревка, ул.Победы,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Бюджетные потребители | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| котельная Коммунаровской СОШ c. Новопавловка, ул.Мира,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Бюджетные потребители | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| котельная МКОУ "Гармашевская ООШ" с.Гармашевка, ул.Победы,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Бюджетные потребители | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| котельная МКОУ "Зайцевская СОШ" с.Зайцевка, ул.Центральная, 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Бюджетные потребители | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| котельная с.Новомарковка, пер.Центральный,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Бюджетные потребители | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 |
| котельная с.Писаревка, ул.Советская,2А |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Бюджетные потребители | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Население | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Прочие потребители | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 1,577 |
| котельная с.Талы, ул.Центральная,167 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Бюджетные потребители | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 2,262 | 2,262 | 2,262 | 2,262 | 2,262 | 2,262 | 2,262 |
| котельная с.Касьяновка, ул.Театральная,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Бюджетные потребители | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 |
| котельная детского сада п.Охрового завода, ул.Заводская,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Бюджетные потребители | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| котельная п.Охрового завода, ул.Школьная,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 0,97 | 0,97 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,97 | 0,97 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 0,97 | 0,97 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Бюджетные потребители | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,881 | 0,881 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| котельная "Кантемировский детский сад №2" р.п. Кантемировка. ул.Дунай, 16А |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Бюджетные потребители | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| Квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 3,576 | 3,576 | 3,576 | 3,576 | 3,576 | 3,576 | 3,576 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,576 | 3,576 | 3,576 | 3,576 | 3,576 | 3,576 | 3,576 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 3,576 | 3,576 | 3,576 | 3,576 | 3,576 | 3,576 | 3,576 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Бюджетные потребители | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Население | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| Прочие потребители | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 3,126 | 3,126 | 3,126 | 3,126 | 3,126 | 3,126 | 3,126 |
| котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Бюджетные потребители | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 |
| котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Бюджетные потребители | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 |
| котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул. Завадского,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Бюджетные потребители | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Бюджетные потребители | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Население | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Прочие потребители | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 |
| котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 | 2,614 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Присоединённая нагрузка | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |
| Отопление, в том числе: | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| Бюджетные потребители | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Горячее водоснабжение, в том числе: | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Бюджетные потребители | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 | 2,257 |
| котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Бюджетные потребители | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 2,539 | 2,539 | 2,539 | 2,539 | 2,539 | 2,539 | 2,539 |
| котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Бюджетные потребители | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Население | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 |
| котельная п.Охрового завода, ул.Школьная,32Б |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность |  | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Располагаемая тепловая мощность |  | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Собственные нужды |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто |  | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях |  | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, в том числе: |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Бюджетные потребители |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Население |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Прочие потребители |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности |  | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,953 |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Источники тепловой энергии, зона действия которых расположена в границах двух или более поселений, в границах Кантемировского муниципального района отсутствуют.

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Таблица 5

| Существующий источник теплоснабжения | Мощность котельной (Гкал/час) | Максимальная присоединенная нагрузка на отопление (Гкал/час) | Распределение присоединенной мощности потребителей по радиусу удаленности потребителей от источника питания и уровню потерь тепла в сетях |  |  |  |  |  | Размер радиуса эффективного теплоснабжения (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Удаленность от источника питания |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | До 300 м |  | До 600 м |  | До 1000 м |  |  |
|  |  |  | Доля присоединенной нагрузки (%) | Уровень потерь тепловой энергии в сетях (%) | Доля присоединенной нагрузки (%) | Уровень потерь тепловой энергии в сетях (%) | Доля присоединенной нагрузки (%) | Уровень потерь тепловой энергии в сетях (%) |  |
| котельная МКОУ "Бондарвская СОШ" с.Бондарево, ул.Базарная, 2В | 0,164 | 0,05 | 100 | 10,4 | - | - | - | - | 300 |
| котельная Бондаревского ДК с.Бондарево, ул.Базарная, 1Б | 0,164 | 0,03 | 100 | 8,31 | - | - | - | - | 300 |
| котельная МКОУ "Волоконовская СОШ" с.Волоконовка, ул.Школьная, 1Б | 0,164 | 0,04 | 100 | 9,84 | - | - | - | - | 300 |
| котельная Волоконовского ДК с.Волоконовка, ул.Садова, 5Б | 0,164 | 0,01 | 100 | 17,57 | - | - | - | - | 300 |
| котельная МКОУ "Красномолотовская СОШ" х.Соленый, ул.Школьная,60 | 0,166 | 0,01 | 100 | 15,71 | - | - | - | - | 300 |
| котельная МКОУ "Кузнецовская СОШ" п.Кузнецовский, ул.Центральная,40 | 0,249 | 0,069 | 100 | 5,93 | - | - | - | - | 300 |
| котельная МКОУ "Осиковская СОШ" с.Осиковка,ул.Центральная,18 | 0,247 | 0,05 | 100 | 6,23 | - | - | - | - | 300 |
| котельная МКОУ "Митрофановская СОШ" с.Митрофановка, ул.Победы,29 | 1,625 | 0,013 | 100 | 7,51 | - | - | - | - | 300 |
| котельная "Митрофановский детский сад"с.Митрофановка, ул.Победы, 12 | 0,166 | 0,05 | 100 | 11,87 | - | - | - | - | 300 |
| котельная Митрофановской ДШИ с.Митрофановка, ул.Ленина,105Б | 0,13 | 0,03 | 100 | 1,19 | - | - | - | - | 300 |
| котельная Митрофановской больницы с.Митрофановка, ул.Комарова,12 | 0,4478 | 0,09 | 100 | 10,90 | - | - | - | - | 300 |
| котельная с.Митрофановка, проспект Строителей,30А | 0,328 | 0,126 | 100 | 16,83 | - | - | - | - | 300 |
| котельная с.Митрофановка, ул.Элеваторская,12А | 4,72 | 0,5 | 100 | 9,40 | - | - | - | - | 300 |
| котельная МКОУ "Михайловская СОШ" с.Михайловка, ул.Школьная, 2Г | 0,166 | 0,05 | 100 | 1,38 | - | - | - | - | 300 |
| котельная МКОУ "Куликовская ООШ" с.Куликовка,ул.Центральня,28 | 0,164 | 0,06 | 100 | 13,08 | - | - | - | - | 300 |
| котельная МКОУ "Новобелянская СОШ" с.Новобелая, ул.Советская,31 | 0,246 | 0,1 | 100 | 5,72 | - | - | - | - | 300 |
| котельная Новобелянского ДК с.Новобелая, ул.Центральная,4а | 0,138 | 0,1 | 100 | 17,21 | - | - | - | - | 300 |
| котельная МКОУ "Скнаровская ООШ" с.Скнаровка, ул.Широкая,2 | 0,166 | 0,03 | 100 | 3,73 | - | - | - | - | 300 |
| котельная с.Смаглеевка, ул.Советская,17 | 0,516 | 0,12 | 100 | 5,42 | - | - | - | - | 300 |
| котельная МКОУ "Титаревская СОШ" с.Титаревка, ул.Победы,31 | 0,41 | 0,06 | 100 | 7,43 | - | - | - | - | 300 |
| котельная Титаревского ДК с.Титаревка, ул.Победы,51 | 0,164 | 0,03 | 100 | 10,79 | - | - | - | - | 300 |
| котельная Коммунаровской СОШ c. Новопавловка, ул.Мира,29 | 0,14 | 0,01 | 100 | 4,77 | - | - | - | - | 300 |
| котельная МКОУ "Гармашевская ООШ" с.Гармашевка, ул.Победы,18 | 0,166 | 0,04 | 100 | 19,97 | - | - | - | - | 300 |
| котельная МКОУ "Зайцевская СОШ" с.Зайцевка, ул.Центральная, 42 | 0,166 | 0,03 | 100 | 12,60 | - | - | - | - | 300 |
| котельная с.Новомарковка, перЦентральный,4 | 0,516 | 0,06 | 100 | 27,05 | - | - | - | - | 300 |
| котельная с.Писаревка, ул.Советская,2А | 2,07 | 0,4 | 100 | 11,71 | - | - | - | - | 300 |
| котельная с.Талы, ул.Центральная,167 | 2,49 | 0,021 | 100 | 19,86 | - | - | - | - | 300 |
| котельная с.Касьяновка, ул.Театральная,15 | 0,688 | 0,09 | 100 | 27,84 | - | - | - | - | 300 |
| котельная детского сада п.Охрового завода, ул.Заводская,53 | 0,14 | 0,04 | 100 | 9,75 | - | - | - | - | 300 |
| котельная п.Охрового завода, ул.Школьная,11 | 0,97 | 0,08 | 100 | 48,49 | - | - | - | - | 300 |
| котельная "Кантемировский д/с №2" р.п. Кантемировка ул.Дунай, 16А | 0,166 | 0,02 | 100 | 18,76 | - | - | - | - | 300 |
| Квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А | 3,576 | 0,04 | 100 | 13,55 | - | - | - | - | 300 |
| котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4 | 0,43 | 0,18 | 100 | 7,81 | - | - | - | - | 300 |
| котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 | 0,86 | 0,26 | 100 | 7,18 | - | - | - | - | 300 |
| котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул. Завадского,58 | 0,688 | 0,15 | 100 | 9,34 | - | - | - | - | 300 |
| северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В | 1,29 | 0,1 | 100 | 14,61 | - | - | - | - | 300 |
| котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 | 2,614 | 0,035 | 100 | 6,54 | - | - | - | - | 300 |
| котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 | 2,682 | 0,4 | 100 | 5,52 | - | - | - | - | 300 |
| котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б | 1,44 | 0,16 | 100 | 6,89 | - | - | - | - | 300 |
| Котельная п. Охрового завода, ул.Школьная,32Б | 1,032 | 0,07 | 100 | - | - | - | - | - | 300 |

Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные объёмы теплоносителя, необходимые для передачи тепла от источников тепловой энергии систем теплоснабжения Кантемировского муниципального района до потребителя в зоне действия каждого источника, прогнозировались исходя из следующих условий:

•	системы теплоснабжения Кантемировского муниципального района закрытые: на источниках тепловой энергии применяется центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительной нагрузке в зависимости от температуры наружного воздуха;

•	нормативные потери теплоносителя при передаче тепловой энергии будут сокращаться вследствие работ по реконструкции участков тепловых сетей систем теплоснабжения;

•	подключение потребителей в существующих ранее и вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по зависимой схеме присоединения систем отопления.

Балансы производительности ВПУ котельных и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование показателя, размерность | Период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2039 гг. |
| котельная МКОУ "Бондаревская СОШ" с.Бондарево, ул.Базарная, 2В |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная Бондаревского ДК с.Бондарево, ул.Базарная, 1Б |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная МКОУ "Волоконовская СОШ" с.Волоконовка, ул.Школьная, 1Б |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная Волоконовского ДК с.Волоконовка, ул.Садова, 5Б |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная МКОУ "Красномолотовская СОШ" х.Соленый, ул.Школьная,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная МКОУ "Кузнецовская СОШ" п.Кузнецовский, ул.Центральная,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная МКОУ "Осиковская СОШ" с.Осиковка, ул.Центральная,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная МКОУ "Митрофановская СОШ" с.Митрофановка, ул.Победы,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная "Митрофановский детский сад" с.Митрофановка, ул.Победы, 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная Митрофановской ДШИ с.Митрофановка, ул.Ленина,105Б |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная Митрофановской больницы с.Митрофановка, ул.Комарова,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная с.Митрофановка, проспект Строителей,30А |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная с.Митрофановка, ул.Элеваторская,12А |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная МКОУ "Михайловская СОШ" с.Михайловка, ул.Школьная, 2Г |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная МКОУ "Куликовская ООШ" с.Куликовка, ул.Центральня,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная МКОУ "Новобелянская СОШ" с.Новобелая, ул.Советская,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная Новобелянского ДК с.Новобелая, ул.Центральная,4а |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная МКОУ "Скнаровская ООШ" с.Скнаровка, ул.Широкая,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная с.Смаглеевка, ул.Советская,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная МКОУ "Титаревская СОШ" с.Титаревка, ул.Победы,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная Титаревского ДК с.Титаревка, ул.Победы,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная Коммунаровской СОШ c. Новопавловка, ул.Мира,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная МКОУ "Гармашевская ООШ" с.Гармашевка, ул.Победы,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| котельная МКОУ "Зайцевская СОШ" с.Зайцевка, ул.Центральная, 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| котельная с.Новомарковка, перЦентральный,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная с.Писаревка, ул.Советская,2А |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная с.Талы, ул.Центральная,167 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная с.Касьяновка, ул.Театральная,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная детского сада п.Охрового завода, ул.Заводская,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная п.Охрового завода, ул.Школьная,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная "Кантемировский детский сад №2" р.п. Кантемировка. ул.Дунай, 16А |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул. Завадского,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная п.Охрового завода, ул.Школьная,32Б |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 9 | Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| 10 | Сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов:

В закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема  воды  в этих трубопроводах;

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем тепло- снабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети за счет использования баков аккумуляторов. При серьезных авариях, в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды, допускается использовать «сырую» воду согласно СНиП «Тепловые сети» п.6.17 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и  недеаэрированной водой,  расход  которой  принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей».

Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

В схеме теплоснабжения Кантемировского муниципального района рассматривается два варианта развития систем теплоснабжения:

• сценарий, при котором теплоснабжение всей существующей многоквартирной застройки в зоне централизованного теплоснабжения осуществляется за счет индивидуальных источников теплоснабжения (встроенных и пристроенных котельных);

• сценарий, при котором теплоснабжение всей существующей многоквартирной застройки в зоне централизованного теплоснабжения осуществляется от существующих систем централизованного теплоснабжения.

Приоритетным сценарием развития теплоснабжения был принят сценарий, при котором теплоснабжение всей существующей многоквартирной застройки осуществляется от существующих систем централизованного теплоснабжения с учетом недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения.

Разработанная на 2024 год схема теплоснабжения района развивает принятый вариант развития систем теплоснабжения и в целом сохраняет концепцию развития систем теплоснабжения Кантемировского муниципального района в соответствии с утвержденными ранее схемами теплоснабжения Кантемировского городского поселения и пятнадцати сельских поселений.

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

В соответствии с разделом Постановления Правительства РФ № 405 от 03.04.2018 предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Выбор варианта развития систем теплоснабжения Кантемировского муниципального района  должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения. Сравнение вариантов производится по следующим направлениям:

• Надежность источника тепловой энергии;

• Надежность системы транспорта тепловой энергии;

• Качество теплоснабжения;

• Принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (минимум ценовых последствий);

• Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий.

Стоит отметить, что варианты Мастер-плана являются основанием для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности и энергии).

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

В схеме теплоснабжения Кантемировского муниципального района на период до 2039 года строительство централизованных источников тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на осваиваемых территориях города не предусматривается, так как существует возможность и целесообразность передачи тепловой энергии от существующих и модернизируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиус эффективного теплоснабжения.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В схеме теплоснабжения Кантемировского муниципального района на период до 2039 года нет необходимости в реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы отсутствуют.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

В схеме теплоснабжения Кантемировского муниципального района на период до 2039 года не предусмотрены режимы совместной работы источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии и котельных на одну тепловую сеть.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В схеме теплоснабжения Кантемировского муниципального района на период до 2039 года не предусмотрены меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В схеме теплоснабжения Кантемировского муниципального района на период до 2039 года не предусмотрены меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

В схеме теплоснабжения Кантемировского муниципального района на период до 2039 года не предусмотрены меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии  предусматривается  качественное  по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии является температурный график теплоносителя 95/70 ºС, параметры по давлению остаются неизменными.

Изменение утвержденных температурных графиков отпуска тепловой энергии не предусматривается.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей представлено таблице 7.

Таблица 7

| Наименование источника тепловой энергии | Установленная мощность оборудования на 2024 год, Гкал/час | Установленная мощность оборудования на 2039 год, Гкал/час | Срок ввода в эксплуатацию новых мощностей |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная МКОУ "Бондарвская СОШ" с.Бондарево, ул.Базарная, 2В | 0,164 | 0,164 | - |
| котельная Бондаревского ДК с.Бондарево, ул.Базарная, 1Б | 0,164 | 0,164 | - |
| котельная МКОУ "Волоконовская СОШ" с.Волоконовка, ул.Школьная, 1Б | 0,164 | 0,164 | - |
| котельная Волоконовского ДК с.Волоконовка, ул.Садова, 5Б | 0,164 | 0,164 | - |
| котельная МКОУ "Красномолотовская СОШ" х.Соленый, ул.Школьная,60 | 0,166 | 0,166 | - |
| котельная МКОУ "Кузнецовская СОШ" п.Кузнецовский, ул.Центральная,40 | 0,249 | 0,249 | 2025 |
| котельная МКОУ "Осиковская СОШ" с.Осиковка, ул.Центральная,18 | 0,247 | 0,247 | 2025 |
| котельная МКОУ "Митрофановская СОШ" с.Митрофановка, ул.Победы,29 | 1,625 | 1,625 | 2025 |
| котельная "Митрофановский детский сад" с.Митрофановка, ул.Победы, 12 | 0,166 | 0,166 | - |
| котельная Митрофановской ДШИ с.Митрофановка, ул.Ленина,105Б | 0,13 | 0,13 | - |
| котельная Митрофановской больницы с.Митрофановка, ул.Комарова,12 | 0,4478 | 0,4478 | - |
| котельная с.Митрофановка, проспект Строителей,30А | 0,328 | 0,328 | - |
| котельная с.Митрофановка, ул.Элеваторская,12А | 4,72 | 4,72 | 2028 |
| котельная МКОУ "Михайловская СОШ" с.Михайловка, ул.Школьная, 2Г | 0,166 | 0,166 | - |
| котельная МКОУ "Куликовская ООШ" с.Куликовка, ул.Центральня,28 | 0,164 | 0,164 | - |
| котельная МКОУ "Новобелянская СОШ" с.Новобелая, ул.Советская,31 | 0,246 | 0,246 | - |
| котельная Новобелянского ДК с.Новобелая, ул.Центральная,4а | 0,138 | 0,138 | - |
| котельная МКОУ "Скнаровская ООШ" с.Скнаровка, ул.Широкая,2 | 0,166 | 0,166 | 2025 |
| котельная с.Смаглеевка, ул.Советская,17 | 0,516 | 0,516 | - |
| котельная МКОУ "Титаревская СОШ" с.Титаревка, ул.Победы,31 | 0,41 | 0,41 | - |
| котельная Титаревского ДК с.Титаревка, ул.Победы,51 | 0,164 | 0,164 | - |
| котельная Коммунаровской СОШ c. Новопавловка, ул.Мира,29 | 0,14 | 0,14 | 2025 |
| котельная МКОУ "Гармашевская ООШ" с.Гармашевка, ул.Победы,18 | 0,166 | 0,166 | - |
| котельная МКОУ "Зайцевская СОШ" с.Зайцевка, ул.Центральная, 42 | 0,166 | 0,166 | - |
| котельная с.Новомарковка, пер.Центральный,4 | 0,516 | 0,516 | - |
| котельная с.Писаревка, ул.Советская,2А | 2,07 | 2,07 | 2025 |
| котельная с.Талы, ул.Центральная,167 | 2,49 | 2,49 | - |
| котельная с.Касьяновка, ул.Театральная,15 | 0,688 | 0,688 | - |
| котельная детского сада п.Охрового завода, ул.Заводская,53 | 0,14 | 0,14 | - |
| котельная п.Охрового завода, ул.Школьная,11 | 0,16 | 0,16 | - |
| котельная "Кантемировский д/с №2" р.п. Кантемировка ул.Дунай, 16А | 0,166 | 0,166 | 2025 |
| Квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А | 3,576 | 3,576 | - |
| котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4 | 0,43 | 0,43 | - |
| котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 | 0,86 | 0,86 | - |
| котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул.Завадского,58 | 0,688 | 0,688 | - |
| северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В | 1,29 | 1,29 | - |
| котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 | 2,614 | 2,614 | - |
| котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 | 2,682 | 2,682 | - |
| котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б | 1,44 | 1,44 | - |
| котельная п. Охрового завода, ул.Школьная,32Б | 1,032 | 1,032 | - |

С момента отопительного периода на 2024-2025 год котельная п.Охрового завода, ул.Школьная,11 будет обеспечивать теплом только производственные здания Журавского охрового завода. Остальные потребители будут обеспечиваться теплом от котельной п.Охрового завода, ул.Школьная, 32Б построенной в 2024 году.

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В схеме теплоснабжения Кантемировского муниципального района на период до 2039 года, ввод новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов), не поступало.

Предложения строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки  из  зон  с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, не предусматриваются.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не планируется.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не планируется.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для дублирования нерезервированных участков теплотрасс не предполагается. Длины участков не превышают максимально допустимых нерезервируемых. Обеспечение нормативной надёжности теплоснабжения достигается реконструкцией существующих сетей.

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Открытые схемы теплоснабжения на территории Кантемировского муниципального района отсутствуют.

Потребление теплоносителя из труб теплоснабжения не осуществляется.

Перевод существующих открытых систем горячего водоснабжения в закрытые системы ГВС не предполагается на расчётный период для систем теплоснабжения с потребителями, оснащёнными внутридомовыми системами горячего водоснабжения.

Строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов, в том числе для потребителей с внутридомовыми системами горячего водоснабжения, на расчётный период не планируется.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Открытые схемы теплоснабжения на территории Кантемировского муниципального района отсутствуют.

Потребление теплоносителя из труб теплоснабжения не осуществляется.

Перевод существующих открытых систем горячего водоснабжения в закрытые системы ГВС не предполагается на расчётный период для систем теплоснабжения с потребителями без внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективное потребление основного топлива в условном и натуральном выражении в разрезе всех котельных Кантемировского муниципального района представлен в таблице 8.

Таблица 8

| Параметры | Значения расхода топлива по этапам (годам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029- 2039 |
| котельная МКОУ "Бондаревская СОШ" с.Бондарево, ул.Базарная, 2В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год | 328,876 |  |  | 328,876 |  |  |  |  |  |  |  | 328,876 |  |  |  |  |  |  | 328,876 |  |  |  | 328,876 |  |  |  | 328,876 |
| Вид основного топлива | газ |  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |
| Вид резервного топлива | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Вид аварийного топлива | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. | 53,99 |  |  | 53,99 |  |  |  |  |  |  |  | 53,99 |  |  |  |  |  |  | 53,99 |  |  |  | 53,99 |  |  |  | 53,99 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год | 0,1642 |  |  | 0,1642 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1642 |  |  |  |  |  |  | 0,1642 |  |  |  | 0,1642 |  |  |  | 0,1642 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | 45,59 |  |  | 45,59 |  |  |  |  |  |  |  | 45,59 |  |  |  |  |  |  | 45,59 |  |  |  | 45,59 |  |  |  | 45,59 |
| котельная Бондаревского ДК с.Бондарево, ул.Базарная, 1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год | 168,817 |  |  | 168,817 |  |  |  |  |  |  |  | 168,817 |  |  |  |  |  |  | 168,817 |  |  |  | 168,817 |  |  |  | 168,817 |
| Вид основного топлива | газ |  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |
| Вид резервного топлива | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Вид аварийного топлива | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. | 31,45 |  |  | 31,45 |  |  |  |  |  |  |  | 31,45 |  |  |  |  |  |  | 31,45 |  |  |  | 31,45 |  |  |  | 31,45 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год | 0,1863 |  |  | 0,1863 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1863 |  |  |  |  |  |  | 0,1863 |  |  |  | 0,1863 |  |  |  | 0,1863 |
| Расход натурального топлива тыс. м3 | 22,56 |  |  | 22,56 |  |  |  |  |  |  |  | 22,56 |  |  |  |  |  |  | 22,56 |  |  |  | 22,56 |  |  |  | 22,56 |
| котельная МКОУ "Волоконовская СОШ" с.Волоконовка, ул.Школьная, 1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год | 236,339 |  |  | 236,339 |  |  |  |  |  |  |  | 236,339 |  |  |  |  |  |  | 236,339 |  |  |  | 236,339 |  |  |  | 236,339 |
| Вид основного топлива | газ |  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |
| Вид резервного топлива | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Вид аварийного топлива | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. | 39,70 |  |  | 39,70 |  |  |  |  |  |  |  | 39,70 |  |  |  |  |  |  | 39,70 |  |  |  | 39,70 |  |  |  | 39,70 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год | 0,1418 |  |  | 0,1418 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1418 |  |  |  |  |  |  | 0,1418 |  |  |  | 0,1418 |  |  |  | 0,1418 |
| Расход натурального топлива тыс. м3 | 33,52 |  |  | 33,52 |  |  |  |  |  |  |  | 33,52 |  |  |  |  |  |  | 33,52 |  |  |  | 33,52 |  |  |  | 33,52 |
| котельная Волоконовского ДК с.Волоконовка, ул.Садова, 5Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год | 98,106 |  |  | 98,106 |  |  |  |  |  |  |  | 98,106 |  |  |  |  |  |  | 98,106 |  |  |  | 98,106 |  |  |  | 98,106 |
| Вид основного топлива | газ |  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |
| Вид резервного топлива | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Вид аварийного топлива | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. | 14,34 |  |  | 14,34 |  |  |  |  |  |  |  | 14,34 |  |  |  |  |  |  | 14,34 |  |  |  | 14,34 |  |  |  | 14,34 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год | 0,1462 |  |  | 0,1462 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1462 |  |  |  |  |  |  | 0,1462 |  |  |  | 0,1462 |  |  |  | 0,1462 |
| Расход натурального топлива тыс. м3 | 12,11 |  |  | 12,11 |  |  |  |  |  |  |  | 12,11 |  |  |  |  |  |  | 12,11 |  |  |  | 12,11 |  |  |  | 12,11 |
| котельная МКОУ "Красномолотовская СОШ" х.Соленый, ул.Школьная,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год | 107,51 |  |  | 107,51 |  |  |  |  |  |  |  | 107,51 |  |  |  |  |  |  | 107,51 |  |  |  | 107,51 |  |  |  | 107,51 |
| Вид основного топлива | газ |  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |
| Вид резервного топлива | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Вид аварийного топлива | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. | 13,55 |  |  | 13,55 |  |  |  |  |  |  |  | 13,55 |  |  |  |  |  |  | 13,55 |  |  |  | 13,55 |  |  |  | 13,55 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год | 0,1260 |  |  | 0,1260 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1260 |  |  |  |  |  |  | 0,1260 |  |  |  | 0,1260 |  |  |  | 0,1260 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | 11,44 |  |  | 11,44 |  |  |  |  |  |  |  | 11,44 |  |  |  |  |  |  | 11,44 |  |  |  | 11,44 |  |  |  | 11,44 |
| котельная МКОУ "Кузнецовская СОШ" п.Кузнецовский, ул.Центральная,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год | 308,733 |  |  | 308,733 |  |  |  |  |  |  |  | 308,733 |  |  |  |  |  |  | 308,733 |  |  |  | 308,733 |  |  |  | 308,733 |
| Вид основного топлива | газ |  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |
| Вид резервного топлива | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Вид аварийного топлива | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. | 52,552 |  |  | 52,552 |  |  |  |  |  |  |  | 52,552 |  |  |  |  |  |  | 52,552 |  |  |  | 52,552 |  |  |  | 52,552 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год | 0,1701 |  |  | 0,1701 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1701 |  |  |  |  |  |  | 0,1701 |  |  |  | 0,1701 |  |  |  | 0,1701 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | 44,35 |  |  | 44,35 |  |  |  |  |  |  |  | 44,35 |  |  |  |  |  |  | 44,35 |  |  |  | 44,35 |  |  |  | 44,35 |
| котельная МКОУ "Осиковская СОШ" с.Осиковка, ул.Центральная,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год | 213,122 |  |  | 213,122 |  |  |  |  |  |  |  | 213,122 |  |  |  |  |  |  | 213,122 |  |  |  | 213,122 |  |  |  | 213,122 |
| Вид основного топлива | газ |  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |
| Вид резервного топлива | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Вид аварийного топлива | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. | 32,604 |  |  | 32,604 |  |  |  |  |  |  |  | 32,604 |  |  |  |  |  |  | 32,604 |  |  |  | 32,604 |  |  |  | 32,604 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год | 0,1530 |  |  | 0,1530 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1530 |  |  |  |  |  |  | 0,1530 |  |  |  | 0,1530 |  |  |  | 0,1530 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | 27,497 |  |  | 27,497 |  |  |  |  |  |  |  | 27,497 |  |  |  |  |  |  | 27,497 |  |  |  | 27,497 |  |  |  | 27,497 |
| котельная МКОУ "Митрофановская СОШ" с.Митрофановка, ул.Победы,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год | 779,24 |  |  | 779,24 |  |  |  |  |  |  |  | 779,24 |  |  |  |  |  |  | 779,24 |  |  |  | 779,24 |  |  |  | 779,24 |
| Вид основного топлива | газ |  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |
| Вид резервного топлива | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Вид аварийного топлива | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. | 114,21 |  |  | 114,21 |  |  |  |  |  |  |  | 114,21 |  |  |  |  |  |  | 114,21 |  |  |  | 114,21 |  |  |  | 114,21 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год | 0,1466 |  |  | 0,1466 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1466 |  |  |  |  |  |  | 0,1466 |  |  |  | 0,1466 |  |  |  | 0,1466 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | 96,44 |  |  | 96,44 |  |  |  |  |  |  |  | 96,44 |  |  |  |  |  |  | 96,44 |  |  |  | 96,44 |  |  |  | 96,44 |
| котельная "Митрофановский детский сад" с.Митрофановка, ул.Победы, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год | 214,826 |  |  | 214,826 |  |  |  |  |  |  |  | 214,826 |  |  |  |  |  |  | 214,826 |  |  |  | 214,826 |  |  |  | 214,826 |
| Вид основного топлива | газ |  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |
| Вид резервного топлива | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Вид аварийного топлива | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. | 34,903 |  |  | 34,903 |  |  |  |  |  |  |  | 34,903 |  |  |  |  |  |  | 34,903 |  |  |  | 34,903 |  |  |  | 34,903 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год | 0,1625 |  |  | 0,1625 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1625 |  |  |  |  |  |  | 0,1625 |  |  |  | 0,1625 |  |  |  | 0,1625 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | 29,436 |  |  | 29,436 |  |  |  |  |  |  |  | 29,436 |  |  |  |  |  |  | 29,436 |  |  |  | 29,436 |  |  |  | 29,436 |
| котельная Митрофановской ДШИ с.Митрофановка, ул.Ленина,105Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год | 110,008 |  |  | 110,008 |  |  |  |  |  |  |  | 110,008 |  |  |  |  |  |  | 110,008 |  |  |  | 110,008 |  |  |  | 110,008 |
| Вид основного топлива | газ |  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |
| Вид резервного топлива | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Вид аварийного топлива | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. | 17,661 |  |  | 17,661 |  |  |  |  |  |  |  | 17,661 |  |  |  |  |  |  | 17,661 |  |  |  | 17,661 |  |  |  | 17,661 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год | 0,1605 |  |  | 0,1605 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1605 |  |  |  |  |  |  | 0,1605 |  |  |  | 0,1605 |  |  |  | 0,1605 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | 14,895 |  |  | 14,895 |  |  |  |  |  |  |  | 14,895 |  |  |  |  |  |  | 14,895 |  |  |  | 14,895 |  |  |  | 14,895 |
| котельная Митрофановской больницы с.Митрофановка, ул.Комарова,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год | 460,419 |  |  | 460,419 |  |  |  |  |  |  |  | 460,419 |  |  |  |  |  |  | 460,419 |  |  |  | 460,419 |  |  |  | 460,419 |
| Вид основного топлива | газ |  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |
| Вид резервного топлива | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Вид аварийного топлива | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. | 66,875 |  |  | 66,875 |  |  |  |  |  |  |  | 66,875 |  |  |  |  |  |  | 66,875 |  |  |  | 66,875 |  |  |  | 66,875 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год | 0,1452 |  |  | 0,1452 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1452 |  |  |  |  |  |  | 0,1452 |  |  |  | 0,1452 |  |  |  | 0,1452 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | 56,401 |  |  | 56,401 |  |  |  |  |  |  |  | 56,401 |  |  |  |  |  |  | 56,401 |  |  |  | 56,401 |  |  |  | 56,401 |
| котельная с.Митрофановка, проспект Строителей,30А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год | 713,924 |  |  | 713,924 |  |  |  |  |  |  |  | 713,924 |  |  |  |  |  |  | 713,924 |  |  |  | 713,924 |  |  |  | 713,924 |
| Вид основного топлива | газ |  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |
| Вид резервного топлива | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Вид аварийного топлива | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. | 123,906 |  |  | 123,906 |  |  |  |  |  |  |  | 123,906 |  |  |  |  |  |  | 123,906 |  |  |  | 123,906 |  |  |  | 123,906 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год | 0,1736 |  |  | 0,1736 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1736 |  |  |  |  |  |  | 0,1736 |  |  |  | 0,1736 |  |  |  | 0,1736 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | 104,449 |  |  | 104,449 |  |  |  |  |  |  |  | 104,449 |  |  |  |  |  |  | 104,449 |  |  |  | 104,449 |  |  |  | 104,449 |
| котельная с.Митрофановка, ул.Элеваторская,12А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год | 2163,304 |  |  | 2163,304 |  |  |  |  |  |  |  | 2163,304 |  |  |  |  |  |  | 2163,304 |  |  |  | 2163,304 |  |  |  | 2163,304 |
| Вид основного топлива | газ |  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |
| Вид резервного топлива | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Вид аварийного топлива | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. | 411,195 |  |  | 411,195 |  |  |  |  |  |  |  | 411,195 |  |  |  |  |  |  | 411,195 |  |  |  | 411,195 |  |  |  | 411,195 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год | 0,1901 |  |  | 0,1901 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1901 |  |  |  |  |  |  | 0,1901 |  |  |  | 0,1901 |  |  |  | 0,1901 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | 346,791 |  |  | 346,791 |  |  |  |  |  |  |  | 346,791 |  |  |  |  |  |  | 346,791 |  |  |  | 346,791 |  |  |  | 346,791 |
| котельная МКОУ "Михайловская СОШ" с.Михайловка, ул.Школьная, 2Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год | 204,586 |  |  | 204,586 |  |  |  |  |  |  |  | 204,586 |  |  |  |  |  |  | 204,586 |  |  |  | 204,586 |  |  |  | 204,586 |
| Вид основного топлива | газ |  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |
| Вид резервного топлива | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Вид аварийного топлива | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. | 36,205 |  |  | 36,205 |  |  |  |  |  |  |  | 36,205 |  |  |  |  |  |  | 36,205 |  |  |  | 36,205 |  |  |  | 36,205 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год | 0,1770 |  |  | 0,1770 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1770 |  |  |  |  |  |  | 0,1770 |  |  |  | 0,1770 |  |  |  | 0,1770 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | 30,534 |  |  | 30,534 |  |  |  |  |  |  |  | 30,534 |  |  |  |  |  |  | 30,534 |  |  |  | 30,534 |  |  |  | 30,534 |
| котельная МКОУ "Куликовская ООШ" с.Куликовка, ул.Центральня,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год | 277,380 |  |  | 277,380 |  |  |  |  |  |  |  | 277,380 |  |  |  |  |  |  | 277,380 |  |  |  | 277,380 |  |  |  | 277,380 |
| Вид основного топлива | газ |  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |
| Вид резервного топлива | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Вид аварийного топлива | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. | 44,037 |  |  | 44,037 |  |  |  |  |  |  |  | 44,037 |  |  |  |  |  |  | 44,037 |  |  |  | 44,037 |  |  |  | 44,037 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год | 0,1588 |  |  | 0,1588 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1588 |  |  |  |  |  |  | 0,1588 |  |  |  | 0,1588 |  |  |  | 0,1588 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | 37,12 |  |  | 37,12 |  |  |  |  |  |  |  | 37,12 |  |  |  |  |  |  | 37,12 |  |  |  | 37,12 |  |  |  | 37,12 |
| котельная МКОУ "Новобелянская СОШ" с.Новобелая, ул.Советская,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год | 416,709 |  |  |  |  | 416,709 |  |  |  |  |  |  |  | 416,709 |  |  |  | 416,709 |  |  |  | 416,709 |  |  |  | 416,709 |  |
| Вид основного топлива | газ |  |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |
| Вид резервного топлива | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Вид аварийного топлива | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. | 74,264 |  |  |  |  | 74,264 |  |  |  |  |  |  |  | 74,264 |  |  |  | 74,264 |  |  |  | 74,264 |  |  |  | 74,264 |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год | 0,1782 |  |  |  |  | 0,1782 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1782 |  |  |  | 0,1782 |  |  |  | 0,1782 |  |  |  | 0,1782 |  |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | 62,632 |  |  |  |  | 62,632 |  |  |  |  |  |  |  | 62,632 |  |  |  | 62,632 |  |  |  | 62,632 |  |  |  | 62,632 |  |
| котельная Новобелянского ДК с.Новобелая, ул.Центральная,4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год | 128,121 |  |  |  |  | 128,121 |  |  |  |  | 128,121 |  |  |  |  |  |  | 128,121 |  |  |  | 128,121 |  |  |  | 128,121 |  |
| Вид основного топлива | газ |  |  |  |  | газ |  |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |
| Вид резервного топлива | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Вид аварийного топлива | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. | 20,141 |  |  |  |  | 20,141 |  |  |  |  | 20,141 |  |  |  |  |  |  | 20,141 |  |  |  | 20,141 |  |  |  | 20,141 |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год | 0,1572 |  |  |  |  | 0,1572 |  |  |  |  | 0,1572 |  |  |  |  |  |  | 0,1572 |  |  |  | 0,1572 |  |  |  | 0,1572 |  |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | 16,986 |  |  |  |  | 16,986 |  |  |  |  | 16,986 |  |  |  |  |  |  | 16,986 |  |  |  | 16,986 |  |  |  | 16,986 |  |
| котельная МКОУ "Скнаровская ООШ" с.Скнаровка, ул.Широкая,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год | 189,78 |  |  |  |  | 189,78 |  |  |  |  |  |  |  | 189,78 |  |  |  | 189,78 |  |  |  | 189,78 |  |  |  | 189,78 |  |
| Вид основного топлива | газ |  |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |
| Вид резервного топлива | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Вид аварийного топлива | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. | 31,738 |  |  |  |  | 31,738 |  |  |  |  |  |  |  | 31,738 |  |  |  | 31,738 |  |  |  | 31,738 |  |  |  | 31,738 |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год | 0,1672 |  |  |  |  | 0,1672 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1672 |  |  |  | 0,1672 |  |  |  | 0,1672 |  |  |  | 0,1672 |  |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | 26,767 |  |  |  |  | 26,767 |  |  |  |  |  |  |  | 26,767 |  |  |  | 26,767 |  |  |  | 26,767 |  |  |  | 26,767 |  |
| котельная с.Смаглеевка, ул.Советская,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год | 417,567 |  |  |  |  | 417,567 |  |  |  |  |  |  |  | 417,567 |  |  |  | 417,567 |  |  |  | 417,567 |  |  |  | 417,567 |  |
| Вид основного топлива | газ |  |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |
| Вид резервного топлива | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Вид аварийного топлива | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. | 66,05 |  |  |  |  | 66,05 |  |  |  |  |  |  |  | 66,05 |  |  |  | 66,05 |  |  |  | 66,05 |  |  |  | 66,05 |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год | 0,1582 |  |  |  |  | 0,1582 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1582 |  |  |  | 0,1582 |  |  |  | 0,1582 |  |  |  | 0,1582 |  |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | 55,77 |  |  |  |  | 55,77 |  |  |  |  |  |  |  | 55,77 |  |  |  | 55,77 |  |  |  | 55,77 |  |  |  | 55,77 |  |
| котельная МКОУ "Титаревская СОШ" с.Титаревка, ул.Победы,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год | 404,489 |  |  |  | 404,489 |  |  |  |  |  |  |  | 404,489 |  |  |  | 404,489 |  |  |  | 404,489 |  |  |  | 404,489 |  |  |
| Вид основного топлива | газ |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |
| Вид резервного топлива | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Вид аварийного топлива | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. | 73,542 |  |  |  | 73,542 |  |  |  |  |  |  |  | 73,542 |  |  |  | 73,542 |  |  |  | 73,542 |  |  |  | 73,542 |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год | 0,1818 |  |  |  | 0,1818 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1818 |  |  |  | 0,1818 |  |  |  | 0,1818 |  |  |  | 0,1818 |  |  |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | 62,023 |  |  |  | 62,023 |  |  |  |  |  |  |  | 62,023 |  |  |  | 62,023 |  |  |  | 62,023 |  |  |  | 62,023 |  |  |
| котельная Титаревского ДК с.Титаревка, ул.Победы,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год | 180,841 |  |  |  | 180,841 |  |  |  |  |  |  |  | 180,841 |  |  |  | 180,841 |  |  |  | 180,841 |  |  |  | 180,841 |  |  |
| Вид основного топлива | газ |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |
| Вид резервного топлива | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Вид аварийного топлива | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. | 28,476 |  |  |  | 28,476 |  |  |  |  |  |  |  | 28,476 |  |  |  | 28,476 |  |  |  | 28,476 |  |  |  | 28,476 |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год | 0,1575 |  |  |  | 0,1575 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1575 |  |  |  | 0,1575 |  |  |  | 0,1575 |  |  |  | 0,1575 |  |  |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 | 24,016 |  |  |  | 24,016 |  |  |  |  |  |  |  | 24,016 |  |  |  | 24,016 |  |  |  | 24,016 |  |  |  | 24,016 |  |  |
| котельная Коммунаровской СОШ c. Новопавловка, ул.Мира,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год |  | 104,904 |  |  |  |  | 104,904 |  |  |  |  |  |  | 104,904 |  |  |  |  | 104,904 |  |  |  | 104,904 |  |  |  | 104,904 |
| Вид основного топлива |  | газ |  |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |
| Вид резервного топлива |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Вид аварийного топлива |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. |  | 16,007 |  |  |  |  | 16,007 |  |  |  |  |  |  | 16,007 |  |  |  |  | 16,007 |  |  |  | 16,007 |  |  |  | 16,007 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год |  | 0,1526 |  |  |  |  | 0,1526 |  |  |  |  |  |  | 0,1526 |  |  |  |  | 0,1526 |  |  |  | 0,1526 |  |  |  | 0,1526 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 |  | 13,50 |  |  |  |  | 13,50 |  |  |  |  |  |  | 13,50 |  |  |  |  | 13,50 |  |  |  | 13,50 |  |  |  | 13,50 |
| котельная МКОУ "Гармашевская ООШ" с.Гармашевка, ул.Победы,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год |  | 250,59 |  |  |  |  | 250,59 |  |  |  |  |  |  | 250,59 |  |  |  |  | 250,59 |  |  |  | 250,59 |  |  |  | 250,59 |
| Вид основного топлива |  | газ |  |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |
| Вид резервного топлива |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Вид аварийного топлива |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. |  | 35,892 |  |  |  |  | 35,892 |  |  |  |  |  |  | 35,892 |  |  |  |  | 35,892 |  |  |  | 35,892 |  |  |  | 35,892 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год |  | 0,1432 |  |  |  |  | 0,1432 |  |  |  |  |  |  | 0,1432 |  |  |  |  | 0,1432 |  |  |  | 0,1432 |  |  |  | 0,1432 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 |  | 30,27 |  |  |  |  | 30,27 |  |  |  |  |  |  | 30,27 |  |  |  |  | 30,27 |  |  |  | 30,27 |  |  |  | 30,27 |
| котельная МКОУ "Зайцевская СОШ" с.Зайцевка, ул.Центральная, 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год |  | 212,5 |  |  |  |  | 212,5 |  |  |  |  |  |  | 212,5 |  |  |  |  | 212,5 |  |  |  | 212,5 |  |  |  | 212,5 |
| Вид основного топлива |  | газ |  |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |
| Вид резервного топлива |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Вид аварийного топлива |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. |  | 35,265 |  |  |  |  | 35,265 |  |  |  |  |  |  | 35,265 |  |  |  |  | 35,265 |  |  |  | 35,265 |  |  |  | 35,265 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год |  | 0,1659 |  |  |  |  | 0,1659 |  |  |  |  |  |  | 0,1659 |  |  |  |  | 0,1659 |  |  |  | 0,1659 |  |  |  | 0,1659 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 |  | 29,742 |  |  |  |  | 29,742 |  |  |  |  |  |  | 29,742 |  |  |  |  | 29,742 |  |  |  | 29,742 |  |  |  | 29,742 |
| котельная с.Новомарковка, пер.Центральный,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год |  | 454,889 |  |  |  |  | 454,889 |  |  |  |  |  |  | 454,889 |  |  |  |  | 454,889 |  |  |  | 454,889 |  |  |  | 454,889 |
| Вид основного топлива |  | газ |  |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |
| Вид резервного топлива |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Вид аварийного топлива |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. |  | 74,85 |  |  |  |  | 74,85 |  |  |  |  |  |  | 74,85 |  |  |  |  | 74,85 |  |  |  | 74,85 |  |  |  | 74,85 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год |  | 0,1645 |  |  |  |  | 0,1645 |  |  |  |  |  |  | 0,1645 |  |  |  |  | 0,1645 |  |  |  | 0,1645 |  |  |  | 0,1645 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 |  | 63,200 |  |  |  |  | 63,200 |  |  |  |  |  |  | 63,200 |  |  |  |  | 63,200 |  |  |  | 63,200 |  |  |  | 63,200 |
| котельная с.Писаревка, ул.Советская,2А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год |  | 2229,101 |  |  |  |  | 2229,101 |  |  |  |  |  |  | 2229,101 |  |  |  |  | 2229,101 |  |  |  | 2229,101 |  |  |  | 2229,101 |
| Вид основного топлива |  | газ |  |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |
| Вид резервного топлива |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Вид аварийного топлива |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. |  | 484,43 |  |  |  |  | 484,43 |  |  |  |  |  |  | 484,43 |  |  |  |  | 484,43 |  |  |  | 484,43 |  |  |  | 484,43 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год |  | 0,2173 |  |  |  |  | 0,2173 |  |  |  |  |  |  | 0,2173 |  |  |  |  | 0,2173 |  |  |  | 0,2173 |  |  |  | 0,2173 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 |  | 409,05 |  |  |  |  | 409,05 |  |  |  |  |  |  | 409,05 |  |  |  |  | 409,05 |  |  |  | 409,05 |  |  |  | 409,05 |
| котельная с.Талы, ул.Центральная,167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год |  | 1368,822 |  |  |  |  | 1368,822 |  |  |  |  |  |  | 1368,822 |  |  |  |  | 1368,822 |  |  |  | 1368,822 |  |  |  | 1368,822 |
| Вид основного топлива |  | газ |  |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |
| Вид резервного топлива |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Вид аварийного топлива |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. |  | 196,59 |  |  |  |  | 196,59 |  |  |  |  |  |  | 196,59 |  |  |  |  | 196,59 |  |  |  | 196,59 |  |  |  | 196,59 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год |  | 0,1436 |  |  |  |  | 0,1436 |  |  |  |  |  |  | 0,1436 |  |  |  |  | 0,1436 |  |  |  | 0,1436 |  |  |  | 0,1436 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 |  | 165,799 |  |  |  |  | 165,799 |  |  |  |  |  |  | 165,799 |  |  |  |  | 165,799 |  |  |  | 165,799 |  |  |  | 165,799 |
| котельная с.Касьяновка, ул.Театральная,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год |  | 599,769 |  |  |  |  | 599,769 |  |  |  |  |  |  | 599,769 |  |  |  |  | 599,769 |  |  |  | 599,769 |  |  |  | 599,769 |
| Вид основного топлива |  | газ |  |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |
| Вид резервного топлива |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Вид аварийного топлива |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. |  | 92,08 |  |  |  |  | 92,08 |  |  |  |  |  |  | 92,08 |  |  |  |  | 92,08 |  |  |  | 92,08 |  |  |  | 92,08 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год |  | 0,1535 |  |  |  |  | 0,1535 |  |  |  |  |  |  | 0,1535 |  |  |  |  | 0,1535 |  |  |  | 0,1535 |  |  |  | 0,1535 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 |  | 77,75 |  |  |  |  | 77,75 |  |  |  |  |  |  | 77,75 |  |  |  |  | 77,75 |  |  |  | 77,75 |  |  |  | 77,75 |
| котельная детского сада п.Охрового завода, ул.Заводская,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год |  | 183,977 |  |  |  |  | 183,977 |  |  |  |  |  |  | 183,977 |  |  |  |  | 183,977 |  |  |  | 183,977 |  |  |  | 183,977 |
| Вид основного топлива |  | газ |  |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |
| Вид резервного топлива |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Вид аварийного топлива |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. |  | 26,84 |  |  |  |  | 26,84 |  |  |  |  |  |  | 26,84 |  |  |  |  | 26,84 |  |  |  | 26,84 |  |  |  | 26,84 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год |  | 0,1467 |  |  |  |  | 0,1467 |  |  |  |  |  |  | 0,1467 |  |  |  |  | 0,1467 |  |  |  | 0,1467 |  |  |  | 0,1467 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 |  | 22,66 |  |  |  |  | 22,66 |  |  |  |  |  |  | 22,66 |  |  |  |  | 22,66 |  |  |  | 22,66 |  |  |  | 22,66 |
| котельная п.Охрового завода, ул.Школьная,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год |  | 988,025 |  |  |  |  | 146,51 |  |  |  |  |  |  | 146,51 |  |  |  |  | 146,51 |  |  |  | 146,51 |  |  |  | 146,51 |
| Вид основного топлива |  | газ |  |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |
| Вид резервного топлива |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Вид аварийного топлива |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. |  | 185,47 |  |  |  |  | 22,651 |  |  |  |  |  |  | 22,651 |  |  |  |  | 22,651 |  |  |  | 22,651 |  |  |  | 22,651 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год |  | 0,1877 |  |  |  |  | 0,1546 |  |  |  |  |  |  | 0,1546 |  |  |  |  | 0,1546 |  |  |  | 0,1546 |  |  |  | 0,1546 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 |  | 156,61 |  |  |  |  | 19,103 |  |  |  |  |  |  | 19,103 |  |  |  |  | 19,103 |  |  |  | 19,103 |  |  |  | 19,103 |
| котельная "Кантемировский детский сад №2" р.п. Кантемировка. ул.Дунай, 16А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год |  |  | 172,201 |  |  |  |  | 172,201 |  |  |  |  |  |  | 172,201 |  |  |  |  | 172,201 |  |  |  | 172,201 |  |  | 172,201 |
| Вид основного топлива |  |  | газ |  |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  | газ |
| Вид резервного топлива |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |
| Вид аварийного топлива |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. |  |  | 27,172 |  |  |  |  | 27,172 |  |  |  |  |  |  | 27,172 |  |  |  |  | 27,172 |  |  |  | 27,172 |  |  | 27,172 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год |  |  | 0,1578 |  |  |  |  | 0,1578 |  |  |  |  |  |  | 0,1578 |  |  |  |  | 0,1578 |  |  |  | 0,1578 |  |  | 0,1578 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 |  |  | 22,88 |  |  |  |  | 22,88 |  |  |  |  |  |  | 22,88 |  |  |  |  | 22,88 |  |  |  | 22,88 |  |  | 22,88 |
| Квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год |  |  | 1758,937 |  |  |  |  | 1758,937 |  |  |  |  |  |  | 1758,937 |  |  |  |  | 1758,937 |  |  |  | 1758,937 |  |  | 1758,937 |
| Вид основного топлива |  |  | газ |  |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  | газ |
| Вид резервного топлива |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |
| Вид аварийного топлива |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. |  |  | 319,114 |  |  |  |  | 319,114 |  |  |  |  |  |  | 319,114 |  |  |  |  | 319,114 |  |  |  | 319,114 |  |  | 319,114 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год |  |  | 0,1814 |  |  |  |  | 0,1814 |  |  |  |  |  |  | 0,1814 |  |  |  |  | 0,1814 |  |  |  | 0,1814 |  |  | 0,1814 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 |  |  | 269,450 |  |  |  |  | 269,450 |  |  |  |  |  |  | 269,450 |  |  |  |  | 269,450 |  |  |  | 269,450 |  |  | 269,450 |
| котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год |  |  | 527,145 |  |  |  |  |  |  | 527,145 |  |  |  |  | 527,145 |  |  |  |  | 527,145 |  |  |  | 527,145 |  |  | 527,145 |
| Вид основного топлива |  |  | газ |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  | газ |  |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  | газ |
| Вид резервного топлива |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |
| Вид аварийного топлива |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. |  |  | 82,737 |  |  |  |  |  |  | 82,737 |  |  |  |  | 82,737 |  |  |  |  | 82,737 |  |  |  | 82,737 |  |  | 82,737 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год |  |  | 0,1569 |  |  |  |  |  |  | 0,1569 |  |  |  |  | 0,1569 |  |  |  |  | 0,1569 |  |  |  | 0,1569 |  |  | 0,1569 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 |  |  | 69,778 |  |  |  |  |  |  | 69,778 |  |  |  |  | 69,778 |  |  |  |  | 69,778 |  |  |  | 69,778 |  |  | 69,778 |
| котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год |  |  | 1040,908 |  |  |  |  |  | 1040,908 |  |  |  |  |  |  | 1040,908 |  | 1040,908 |  |  |  | 1040,908 |  |  |  | 1040,908 |  |
| Вид основного топлива |  |  | газ |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  | газ |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |
| Вид резервного топлива |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Вид аварийного топлива |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. |  |  | 166,724 |  |  |  |  |  | 166,724 |  |  |  |  |  |  | 166,724 |  | 166,724 |  |  |  | 166,724 |  |  |  | 166,724 |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год |  |  | 0,1602 |  |  |  |  |  | 0,1602 |  |  |  |  |  |  | 0,1602 |  | 0,1602 |  |  |  | 0,1602 |  |  |  | 0,1602 |  |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 |  |  | 104,611 |  |  |  |  |  | 104,611 |  |  |  |  |  |  | 104,611 |  | 104,611 |  |  |  | 104,611 |  |  |  | 104,611 |  |
| котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул.Завадского,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год |  |  | 576,683 |  |  |  |  |  | 576,683 |  |  |  |  | 576,683 |  |  | 576,683 |  |  |  | 576,683 |  |  |  | 576,683 |  |  |
| Вид основного топлива |  |  | газ |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  | газ |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |
| Вид резервного топлива |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Вид аварийного топлива |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. |  |  | 98,70 |  |  |  |  |  | 98,70 |  |  |  |  | 98,70 |  |  | 98,70 |  |  |  | 98,70 |  |  |  | 98,70 |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год |  |  | 0,1711 |  |  |  |  |  | 0,1711 |  |  |  |  | 0,1711 |  |  | 0,1711 |  |  |  | 0,1711 |  |  |  | 0,1711 |  |  |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 |  |  | 83,34 |  |  |  |  |  | 83,34 |  |  |  |  | 83,34 |  |  | 83,34 |  |  |  | 83,34 |  |  |  | 83,34 |  |  |
| северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год |  |  | 726,49 |  |  |  |  |  | 726,49 |  |  |  |  | 726,49 |  |  | 726,49 |  |  |  | 726,49 |  |  |  | 726,49 |  |  |
| Вид основного топлива |  |  | газ |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  | газ |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |
| Вид резервного топлива |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Вид аварийного топлива |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. |  |  | 112,285 |  |  |  |  |  | 112,285 |  |  |  |  | 112,285 |  |  | 112,285 |  |  |  | 112,285 |  |  |  | 112,285 |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год |  |  | 0,1546 |  |  |  |  |  | 0,1546 |  |  |  |  | 0,1546 |  |  | 0,1546 |  |  |  | 0,1546 |  |  |  | 0,1546 |  |  |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 |  |  | 94,698 |  |  |  |  |  | 94,698 |  |  |  |  | 94,698 |  |  | 94,698 |  |  |  | 94,698 |  |  |  | 94,698 |  |  |
| котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год |  |  | 1669,037 |  |  |  |  |  | 1669,037 |  |  |  |  | 1669,037 |  |  | 1669,037 |  |  |  | 1669,037 |  |  |  | 1669,037 |  |  |
| Вид основного топлива |  |  | газ |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  | газ |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |
| Вид резервного топлива |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Вид аварийного топлива |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. |  |  | 257,68 |  |  |  |  |  | 257,68 |  |  |  |  | 257,68 |  |  | 257,68 |  |  |  | 257,68 |  |  |  | 257,68 |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год |  |  | 0,1544 |  |  |  |  |  | 0,1544 |  |  |  |  | 0,1544 |  |  | 0,1544 |  |  |  | 0,1544 |  |  |  | 0,1544 |  |  |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 |  |  | 217,58 |  |  |  |  |  | 217,58 |  |  |  |  | 217,58 |  |  | 217,58 |  |  |  | 217,58 |  |  |  | 217,58 |  |  |
| котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год |  |  | 1927,685 |  |  |  |  |  | 1927,685 |  |  |  |  | 1927,685 |  |  | 1927,685 |  |  |  | 1927,685 |  |  |  | 1927,685 |  |  |
| Вид основного топлива |  |  | газ |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  | газ |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |
| Вид резервного топлива |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Вид аварийного топлива |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. |  |  | 353,32 |  |  |  |  |  | 353,32 |  |  |  |  | 353,32 |  |  | 353,32 |  |  |  | 353,32 |  |  |  | 353,32 |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год |  |  | 0,1833 |  |  |  |  |  | 0,1833 |  |  |  |  | 0,1833 |  |  | 0,1833 |  |  |  | 0,1833 |  |  |  | 0,1833 |  |  |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 |  |  | 298,34 |  |  |  |  |  | 298,34 |  |  |  |  | 298,34 |  |  | 298,34 |  |  |  | 298,34 |  |  |  | 298,34 |  |  |
| котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год |  |  | 1376,66 |  |  |  |  |  | 1376,66 |  |  |  |  | 1376,66 |  |  | 1376,66 |  |  |  | 1376,66 |  |  |  | 1376,66 |  |  |
| Вид основного топлива |  |  | газ |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  | газ |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |
| Вид резервного топлива |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Вид аварийного топлива |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. |  |  | 239,60 |  |  |  |  |  | 239,60 |  |  |  |  | 239,60 |  |  | 239,60 |  |  |  | 239,60 |  |  |  | 239,60 |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год |  |  | 0,1740 |  |  |  |  |  | 0,1740 |  |  |  |  | 0,1740 |  |  | 0,1740 |  |  |  | 0,1740 |  |  |  | 0,1740 |  |  |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 |  |  | 202,32 |  |  |  |  |  | 202,32 |  |  |  |  | 202,32 |  |  | 202,32 |  |  |  | 202,32 |  |  |  | 202,32 |  |  |
| котельная п.Охрового завода, ул.Школьная,32Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 841,515 |  |  |  |  | 988,025 |  |  | 988,025 |  |  |  | 988,025 |  |  |  | 988,025 |  |  |
| Вид основного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  | газ |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |  | газ |  |  |
| Вид резервного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Вид аварийного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Расход условного топлива на выработку теплоты, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,819 |  |  |  |  | 185,47 |  |  | 185,47 |  |  |  | 185,47 |  |  |  | 185,47 |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепла, т.у.т./ год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1935 |  |  |  |  | 0,1877 |  |  | 0,1877 |  |  |  | 0,1877 |  |  |  | 0,1877 |  |  |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,507 |  |  |  |  | 156,61 |  |  | 156,61 |  |  |  | 156,61 |  |  |  | 156,61 |  |  |

В связи с тем, что для газовых котельных отсутствует резервное и аварийное топливо, а также нет данных об ограничении подачи газа газоснабжающими организациями в период похолоданий, ННЗТ и НЭЗТ для них не рассчитывались.

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В настоящее время в качестве основного вида топлива для котельных МУП "Кантемировское ПАП" используется природный газ.

Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Местным видом топлива в Кантемировском муниципальном районе являются дрова. Существующие источники тепловой энергии не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающим видом топлива в Кантемировском муниципальном районе является природный газ, поставляемый ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж».

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

В перспективе развития систем теплоснабжения Кантемировского муниципального района, смена вида топлива на источниках тепловой энергии не предполагается. Характеристики топлива остаются неизменными на весь расчётный срок схемы. Приоритетным направлением развития топливного баланса, является снижение удельного расхода топлива, необходимого на единицу вырабатываемой тепловой энергии.

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 9.

Таблица 9

| Цель и описание проекта | Примечание | Затраты на реализацию проекта (тыс. руб.) | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| модернизация котельной ЦРБ в р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 | по программе ОАИП | 35 000,00 | 2025 |
| замена котлов Ква-0,63 на Метеор SK 820 кВт (Buderus) котельной Митрофановской школы с.Митрофановка, ул.Победы,29 | по программе подготовки к ОЗП | 2 662,50 | 2025 |
| замена котлов Хопер-100 котельной Кантемировского детского сада №2 в р.п.Кантемировка, ул.Дунай,16А | по программе подготовки к ОЗП | 886,50 | 2025 |
| замена котлов Хопер-80 котельной Коммунаровской школы с.Новопавловка, ул.Мира,29 | по программе подготовки к ОЗП | 431,25 | 2025 |
| замена котлов Хопер-100 котельной Кузнецовской школы п.Кузнецовский, ул.Центральная,40 | по программе подготовки к ОЗП | 886,50 | 2025 |
| замена котлов Хопер-100 котельной Осиковской школы с.Осиковка, ул.Центральная,18 | по программе подготовки к ОЗП | 886,50 | 2025 |
| замена котла Хопер-100 котельной Скнаровской школы с.Скнаровка, ул.Широкая,2 | по программе подготовки к ОЗП | 443,25 | 2025 |
| замена котлов Duotherm-800 на Метеор SK 820 кВт (Buderus) котельной с.Писаревка, ул.Советская,2А | по программе подготовки к ОЗП | 3 545,59 | 2025 |
| модернизация дымовой трубы котельной СОШ №2 в р.п.Кантемировка, ул.Завадского,58 | по программе ОАИП | 4 500,00 | 2025 |
| модернизация дымовой трубы котельной СПТУ в р.п.Кантемировка, ул.территория ПУ-46, д.18 | по программе ОАИП | 4 500,00 | 2026 |
| модернизация дымовой трубы котельной с.Новомаррковка, пер.Центральный,4 | по программе ОАИП | 4 500,00 | 2026 |
| модернизация котельной с.Писаревка, ул.Советская,2А | по программе ОАИП | 25 000,00 | 2027 |
| модернизация котельной с.Митрофановка, ул.Элеваторская,12А | по программе ОАИП | 25 000,00 | 2028 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей и сооружений на них представлены в таблице 10.

Таблица 10

| Цель и описание проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (тыс. руб.) | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| замена участка тепловых сетей 400 м. котельной лицея в р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 | по программе подготовки к ОЗП | 1 186,18 | 2025 |
| замена участка тепловых сетей 310 м. котельной ЦРБ в р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 | по программе подготовки к ОЗП | 3 371,34 | 2025 |
| замена тепловых сетей 969 м. котельной в с.Митрофановка, ул.Элеваторская,12А | по программе подготовки к ОЗП | 3 000,00 | 2027 |

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

В схеме теплоснабжения Кантемировского муниципального района до 2039 года, предложений по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуется.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения до конца расчётного периода не планируется. Инвестиции на указанные мероприятия не требуются.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономический эффект мероприятий по реконструкции тепловых сетей достигается за счёт сокращения аварий – издержек на их ликвидацию, снижения потерь теплоносителя и потребления энергии котельных.

Величина фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Информация о величине фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период отсутствует.

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

На территории Кантемировского муниципального района эксплуатацию объектов теплоснабжения осуществляет МУП «Кантемировское ПАП» которая на момент актуализации является единственная теплоснабжающая организация, в связи с этим присвоить статус ЕТО.

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр зон деятельности теплоснабжающих организаций представлен в следующей таблице.

Таблица 11

Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций

| Наименование организации | ИНН | Юридический/почтовый адрес | Системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «Кантемировское ПАП» | 3612007110 | 396730, Воронежская область, Кантемировский район, рабочий поселок Кантемировка, Заводская ул., д.52 | Система котельной МКОУ "Бондаревская СОШ" с.Бондарево, ул.Базарная, 2В |
|  |  |  | Система котельной Бондаревского ДК с.Бондарево, ул.Базарная, 1Б |
|  |  |  | Система котельной МКОУ "Волоконовская СОШ" с.Волоконовка, ул.Школьная, 1Б |
|  |  |  | Система котельной Волоконовского ДК с.Волоконовка, ул.Садова, 5Б |
|  |  |  | Система котельной МКОУ "Красномолотовская СОШ" х.Соленый, ул.Школьная,60 |
|  |  |  | Система котельной МКОУ "Кузнецовская СОШ" п.Кузнецовский, ул.Центральная,40 |
|  |  |  | Система котельной МКОУ "Осиковская СОШ" с.Осиковка, ул.Центральная,18 |
|  |  |  | Система котельной МКОУ "Митрофановская СОШ" с.Митрофановка, ул.Победы,29 |
|  |  |  | Система котельной "Митрофановский детский сад" с.Митрофановка, ул.Победы, 12 |
|  |  |  | Система котельной Митрофановской ДШИ с.Митрофановка, ул.Ленина,105Б |
|  |  |  | Система котельной Митрофановской больницы с.Митрофановка, ул.Комарова,12 |
|  |  |  | Система котельной с.Митрофановка, проспект Строителей,30А |
|  |  |  | Система котельной с.Митрофановка, ул.Элеваторская,12А |
|  |  |  | Система котельной МКОУ "Михайловская СОШ" с.Михайловка, ул.Школьная, 2Г |
|  |  |  | Система котельной МКОУ "Куликовская ООШ" с.Куликовка, ул.Центральня,28 |
|  |  |  | Система котельной МКОУ "Новобелянская СОШ" с.Новобелая, ул.Советская,31 |
|  |  |  | Система котельной Новобелянского ДК с.Новобелая, ул.Центральная,4а |
|  |  |  | Система котельной МКОУ "Скнаровская ООШ" с.Скнаровка, ул.Широкая,2 |
|  |  |  | Система котельной с.Смаглеевка, ул.Советская,17 |
| МУП «Кантемировское ПАП» | 3612007110 | 396730, Воронежская область, Кантемировский район, рабочий поселок Кантемировка, Заводская ул., д.52 | Система котельной МКОУ "Титаревская СОШ" с.Титаревка, ул.Победы,31 |
|  |  |  | Система котельной Титаревского ДК с.Титаревка, ул.Победы,51 |
|  |  |  | Система котельной Коммунаровской СОШ c. Новопавловка, ул.Мира,29 |
|  |  |  | Система котельной МКОУ "Гармашевская ООШ" с.Гармашевка, ул.Победы,18 |
|  |  |  | Система котельной МКОУ "Зайцевская СОШ" с.Зайцевка, ул.Центральная, 42 |
|  |  |  | Система котельной с.Новомарковка, перЦентральный,4 |
|  |  |  | Система котельной с.Писаревка, ул.Советская,2А |
|  |  |  | Система котельной с.Талы, ул.Центральная,167 |
|  |  |  | Система котельной с.Касьяновка, ул.Театральная,15 |
|  |  |  | Система котельной детского сада п.Охрового завода, ул.Заводская,53 |
|  |  |  | Система котельной п.Охрового завода, ул.Школьная,11 |
|  |  |  | Система котельной "Кантемировский детский сад №2" р.п. Кантемировка. ул.Дунай, 16А |
|  |  |  | Система квартальной котельной р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А |
|  |  |  | Система котельной детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4 |
|  |  |  | Система котельной я СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 |
|  |  |  | Система котельной МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул.Завадского,58 |
|  |  |  | Система северной котельной р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В |
|  |  |  | Система котельной ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 |
|  |  |  | Система котельной лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 |
|  |  |  | Система котельной РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б |
|  |  |  | Система котельной п. Охрового завода, ул.Школьная,32Б |

Согласно Правилам организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808), теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся в ней потребителей тепловой энергии.

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

На территории Кантемировского муниципального района эксплуатацию объектов теплоснабжения осуществляет МУП «Кантемировское ПАП» которое на момент разработки Схемы является единственная теплоснабжающая организация, в связи с этим присвоить статус ЕТО.

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808), критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1. владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2. размер собственного капитала;

3. способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, приведено в следующей таблице.

Таблица 12

Обоснование соответствия организации критериям определения ЕТО

| № пп | Обоснование соответствия организации, критериям определения ЕТО | Организация-претендент на статус единой теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации | МУП «Кантемировское ПАП» |
| 2 | размер собственного капитала | МУП «Кантемировское ПАП» |
| 3 | способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения | МУП «Кантемировское ПАП» |

Необходимо отметить, что компания МУП «Кантемировское ПАП» имеет возможность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в системах теплоснабжения Кантемировского муниципального района, что подтверждается наличием у МУП «Кантемировское ПАП» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения.

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой ёмкостью.

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны её деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчётность, составленная на последнюю отчётную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о её принятии.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

В границах Кантемировского муниципального района, системы теплоснабжения обслуживаются следующим организациями, представленными в таблице ниже.

Таблица 13

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

| № п/п | Система теплоснабжения | Наименование организации | ИНН | Юридический/почтовый адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная МКОУ "Бондаревская СОШ" с.Бондарево, ул.Базарная, 2В | МУП «Кантемировское ПАП» | 3612007110 | 396730, Воронежская область, Кантемировский район, рабочий поселок Кантемировка, Заводская ул., д.52 |
| 2 | котельная Бондаревского ДК с.Бондарево, ул.Базарная, 1Б |  |  |  |
| 3 | котельная МКОУ "Волоконовская СОШ" с.Волоконовка, ул.Школьная, 1Б |  |  |  |
| 4 | котельная Волоконовского ДК с.Волоконовка, ул.Садова, 5Б |  |  |  |
| 5 | котельная МКОУ "Красномолотовская СОШ" х.Соленый, ул.Школьная,60 |  |  |  |
| 6 | котельная МКОУ "Кузнецовская СОШ" п.Кузнецовский, ул.Центральная,40 |  |  |  |
| 7 | котельная МКОУ "Осиковская СОШ" с.Осиковка, ул.Центральная,18 |  |  |  |
| 8 | котельная МКОУ "Митрофановская СОШ" с.Митрофановка, ул.Победы,29 |  |  |  |
| 9 | котельная "Митрофановский детский сад" с.Митрофановка, ул.Победы, 12 |  |  |  |
| 10 | котельная Митрофановской ДШИ с.Митрофановка, ул.Ленина,105Б |  |  |  |
| 11 | котельная Митрофановской больницы с.Митрофановка, ул.Комарова,12 |  |  |  |
| 12 | котельная с.Митрофановка, проспект Строителей,30А |  |  |  |
| 13 | котельная с.Митрофановка, ул.Элеваторская,12А |  |  |  |
| 14 | котельная МКОУ "Михайловская СОШ" с.Михайловка, ул.Школьная, 2Г |  |  |  |
| 15 | котельная МКОУ "Куликовская ООШ" с.Куликовка, ул.Центральня,28 |  |  |  |
| 16 | котельная МКОУ "Новобелянская СОШ" с.Новобелая, ул.Советская,31 |  |  |  |
| 17 | котельная Новобелянского ДК с.Новобелая, ул.Центральная,4а |  |  |  |
| 18 | котельная МКОУ "Скнаровская ООШ" с.Скнаровка, ул.Широкая,2 |  |  |  |
| 19 | котельная с.Смаглеевка, ул.Советская,17 |  |  |  |
| 20 | котельная МКОУ "Титаревская СОШ" с.Титаревка, ул.Победы,31 | МУП «Кантемировское ПАП» | 3612007110 | 396730, Воронежская область, Кантемировский район, рабочий поселок Кантемировка, Заводская ул., д.52 |
| 21 | котельная Титаревского ДК с.Титаревка, ул.Победы,51 |  |  |  |
| 22 | котельная Коммунаровской СОШ c. Новопавловка, ул.Мира,29 |  |  |  |
| 23 | котельная МКОУ "Гармашевская ООШ" с.Гармашевка, ул.Победы,18 |  |  |  |
| 24 | котельная МКОУ "Зайцевская СОШ" с.Зайцевка, ул.Центральная, 42 |  |  |  |
| 25 | котельная с.Новомарковка, перЦентральный,4 |  |  |  |
| 26 | котельная с.Писаревка, ул.Советская,2А |  |  |  |
| 27 | котельная с.Талы, ул.Центральная,167 |  |  |  |
| 28 | котельная с.Касьяновка, ул.Театральная,15 |  |  |  |
| 29 | котельная детского сада п.Охрового завода, ул.Заводская,53 |  |  |  |
| 30 | котельная п.Охрового завода, ул.Школьная,11 |  |  |  |
| 31 | котельная "Кантемировский детский сад №2" р.п. Кантемировка. ул.Дунай, 16А |  |  |  |
| 32 | Квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А |  |  |  |
| 33 | котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4 |  |  |  |
| 34 | котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 |  |  |  |
| 35 | котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул.Завадского,58 |  |  |  |
| 36 | северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В |  |  |  |
| 37 | котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 |  |  |  |
| 38 | котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 |  |  |  |
| 39 | котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б |  |  |  |
| 40 | котельная п. Охрового завода, ул.Школьная,32Б |  |  |  |

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии

В схеме теплоснабжения Кантемировского муниципального района  на период до 2039 года, не предусмотрены меры по распределению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)

Вопросы, связанные с бесхозяйными участками тепловых сетей, несомненно, имеют весьма важное практическое значение. Отсутствие четкого правового регулирования в сфере теплоснабжения может повредить интересам потребителей тепловой энергии, и оперативному устранение причин и условий, способствующих существованию бесхозяйных участков теплотрасс. Согласно статье 225 Гражданского кодекса РФ вещь признается бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить (собственник неизвестен), либо собственник отказался от права собственности на нее.

Как показывает статистика, в населенных пунктах имеется огромное количество бесхозяйных участков тепловых сетей. Зачастую складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, вновь созданные предприятия не приобретали право собственности на эти объекты, а с другой - выступали их балансодержателями, что неизбежно привело к негативным последствиям: новые собственники не осуществляли содержание и ремонт тепловых сетей, отказывались заключать с потребителями договоры теплоснабжения и т.п.
В начале девяностых годов были установлены положения, в соответствии с которыми объекты инженерной инфраструктуры независимо от того, на чьем балансе они находятся, передаются в муниципальную собственность. Названные объекты коммунально-бытового назначения, не включаемые в подлежащий приватизации имущественный комплекс унитарного предприятия, подлежат передаче в муниципальную собственность.

В соответствии с законом котельные, тепловые пункты и сети приватизировать нельзя, это муниципальная собственность, следовательно, объекты инженерной инфраструктуры являются объектами муниципальной собственности непосредственно в силу прямого указания закона. Кроме того, в силу пункта 3 ст. 225 ГК РФ бесхозяйные недвижимые вещи, к числу которых и относятся тепловые сети, могут быть признаны в установленном порядке муниципальной собственностью.

Бесхозяйные тепловые сети на территории Кантемировского муниципального района  отсутствуют.

Перечень организаций уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»

В соответствии с законом котельные, тепловые пункты и сети приватизировать нельзя, это муниципальная собственность, следовательно, объекты инженерной инфраструктуры являются объектами муниципальной собственности непосредственно в силу прямого указания закона. Кроме того, в силу пункта 3 ст. 225 ГК РФ бесхозяйные недвижимые вещи, к числу которых и относятся тепловые сети, могут быть признаны в установленном порядке муниципальной собственностью.

Бесхозяйные тепловые сети на территории Кантемировского муниципального района  отсутствуют.

Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

Описание решений (на основе утверждённой региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Схема газоснабжения Кантемировского муниципального района  , не предусматривает ограничений по обеспечению топливом источников тепловой энергии.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.

Предложения по корректировке утверждённой (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства отсутствуют.

Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Решения о строительстве, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, отсутствуют.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учёта при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Строительство генерирующих объектов в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматривается.

Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения, вырабатываемые с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения, относящиеся к системам теплоснабжения, не предусматриваются.

Предложения по корректировке утверждённой (разработке) схемы водоснабжения поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения отсутствуют.

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также содержит целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения Кантемировского муниципального района  в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения на начало и конец расчётного периода, приведены в следующей таблице.

Таблица 14

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 г (базовый) | Величина показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2039 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | котельная МКОУ "Бондаревская СОШ" с.Бондарево, ул.Базарная, 2В | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | котельная Бондаревского ДК с.Бондарево, ул.Базарная, 1Б | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | котельная МКОУ "Волоконовская СОШ" с.Волоконовка, ул.Школьная, 1Б | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | котельная Волоконовского ДК с.Волоконовка, ул.Садова, 5Б | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | котельная МКОУ "Красномолотовская СОШ" х.Соленый, ул.Школьная,60 | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | котельная МКОУ "Кузнецовская СОШ" п.Кузнецовский, ул.Центральная,40 | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | котельная МКОУ "Осиковская СОШ" с.Осиковка, ул.Центральная,18 | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | котельная МКОУ "Митрофановская СОШ" с.Митрофановка, ул.Победы,29 | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | котельная "Митрофановский детский сад" с.Митрофановка, ул.Победы, 12 | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | котельная Митрофановской ДШИ с.Митрофановка, ул.Ленина,105Б | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | котельная Митрофановской больницы с.Митрофановка, ул.Комарова,12 | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | котельная с.Митрофановка, проспект Строителей,30А | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | котельная с.Митрофановка, ул.Элеваторская,12А | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | котельная МКОУ "Михайловская СОШ" с.Михайловка, ул.Школьная, 2Г | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15 | котельная МКОУ "Куликовская ООШ" с.Куликовка, ул.Центральня,28 | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.16 | котельная МКОУ "Новобелянская СОШ" с.Новобелая, ул.Советская,31 | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.17 | котельная Новобелянского ДК с.Новобелая, ул.Центральная,4а | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18 | котельная МКОУ "Скнаровская ООШ" с.Скнаровка, ул.Широкая,2 | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.19 | котельная с.Смаглеевка, ул.Советская,17 | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.20 | котельная МКОУ "Титаревская СОШ" с.Титаревка, ул.Победы,31 | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.21 | котельная Титаревского ДК с.Титаревка, ул.Победы,51 | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.22 | котельная Коммунаровской СОШ c. Новопавловка, ул.Мира,29 | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.23 | котельная МКОУ "Гармашевская ООШ" с.Гармашевка, ул.Победы,18 | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.24 | котельная МКОУ "Зайцевская СОШ" с.Зайцевка, ул.Центральная, 42 | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.25 | котельная с.Новомарковка, перЦентральный,4 | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.26 | котельная с.Писаревка, ул.Советская,2А | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.27 | котельная с.Талы, ул.Центральная,167 | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.28 | котельная с.Касьяновка, ул.Театральная,15 | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.29 | котельная детского сада п.Охрового завода, ул.Заводская,53 | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.30 | котельная п.Охрового завода, ул.Школьная,11 | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.31 | котельная "Кантемировский детский сад №2" р.п. Кантемировка. ул.Дунай, 16А | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.32 | квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.33 | котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4 | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.34 | котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.35 | котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул.Завадского,58 | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.36 | северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.37 | котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.38 | котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.39 | котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.40 | котельная п. Охрового завода, ул.Школьная,32Б | Ед. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | котельная МКОУ "Бондаревская СОШ" с.Бондарево, ул.Базарная, 2В | тут/Гкал | 0,1642 | 0,1642 | 0,1642 | 0,1642 | 0,1642 | 0,1642 | 0,1642 |
| 3.2 | котельная Бондаревского ДК с.Бондарево, ул.Базарная, 1Б | тут/Гкал | 0,1863 | 0,1863 | 0,1863 | 0,1863 | 0,1863 | 0,1863 | 0,1863 |
| 3.3 | котельная МКОУ "Волоконовская СОШ" с.Волоконовка, ул.Школьная, 1Б | тут/Гкал | 0,1418 | 0,1418 | 0,1418 | 0,1418 | 0,1418 | 0,1418 | 0,1418 |
| 3.4 | котельная Волоконовского ДК с.Волоконовка, ул.Садова, 5Б | тут/Гкал | 0,1462 | 0,1462 | 0,1462 | 0,1462 | 0,1462 | 0,1462 | 0,1462 |
| 3.5 | котельная МКОУ "Красномолотовская СОШ" х.Соленый, ул.Школьная,60 | тут/Гкал | 0,1260 | 0,1260 | 0,1260 | 0,1260 | 0,1260 | 0,1260 | 0,1260 |
| 3.6 | котельная МКОУ "Кузнецовская СОШ" п.Кузнецовский, ул.Центральная,40 | тут/Гкал | 0,1701 | 0,1701 | 0,1701 | 0,1701 | 0,1701 | 0,1701 | 0,1701 |
| 3.7 | котельная МКОУ "Осиковская СОШ" с.Осиковка, ул.Центральная,18 | тут/Гкал | 0,1530 | 0,1530 | 0,1530 | 0,1530 | 0,1530 | 0,1530 | 0,1530 |
| 3.8 | котельная МКОУ "Митрофановская СОШ" с.Митрофановка, ул.Победы,29 | тут/Гкал | 0,1466 | 0,1466 | 0,1466 | 0,1466 | 0,1466 | 0,1466 | 0,1466 |
| 3.9 | котельная "Митрофановский детский сад" с.Митрофановка, ул.Победы, 12 | тут/Гкал | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 |
| 3.10 | котельная Митрофановской ДШИ с.Митрофановка, ул.Ленина,105Б | тут/Гкал | 0,1605 | 0,1605 | 0,1605 | 0,1605 | 0,1605 | 0,1605 | 0,1605 |
| 3.11 | котельная Митрофановской больницы с.Митрофановка, ул.Комарова,12 | тут/Гкал | 0,1452 | 0,1452 | 0,1452 | 0,1452 | 0,1452 | 0,1452 | 0,1452 |
| 3.12 | котельная с.Митрофановка, проспект Строителей,30А | тут/Гкал | 0,1736 | 0,1736 | 0,1736 | 0,1736 | 0,1736 | 0,1736 | 0,1736 |
| 3.13 | котельная с.Митрофановка, ул.Элеваторская,12А | тут/Гкал | 0,1901 | 0,1901 | 0,1901 | 0,1901 | 0,1901 | 0,1901 | 0,1901 |
| 3.14 | котельная МКОУ "Михайловская СОШ" с.Михайловка, ул.Школьная, 2Г | тут/Гкал | 0,1770 | 0,1770 | 0,1770 | 0,1770 | 0,1770 | 0,1770 | 0,1770 |
| 3.15 | котельная МКОУ "Куликовская ООШ" с.Куликовка, ул.Центральня,28 | тут/Гкал | 0,1588 | 0,1588 | 0,1588 | 0,1588 | 0,1588 | 0,1588 | 0,1588 |
| 3.16 | котельная МКОУ "Новобелянская СОШ" с.Новобелая, ул.Советская,31 | тут/Гкал | 0,1782 | 0,1782 | 0,1782 | 0,1782 | 0,1782 | 0,1782 | 0,1782 |
| 3.17 | котельная Новобелянского ДК с.Новобелая, ул.Центральная,4а | тут/Гкал | 0,1572 | 0,1572 | 0,1572 | 0,1572 | 0,1572 | 0,1572 | 0,1572 |
| 3.18 | котельная МКОУ "Скнаровская ООШ" с.Скнаровка, ул.Широкая,2 | тут/Гкал | 0,1672 | 0,1672 | 0,1672 | 0,1672 | 0,1672 | 0,1672 | 0,1672 |
| 3.19 | котельная с.Смаглеевка, ул.Советская,17 | тут/Гкал | 0,1582 | 0,1582 | 0,1582 | 0,1582 | 0,1582 | 0,1582 | 0,1582 |
| 3.20 | котельная МКОУ "Титаревская СОШ" с.Титаревка, ул.Победы,31 | тут/Гкал | 0,1818 | 0,1818 | 0,1818 | 0,1818 | 0,1818 | 0,1818 | 0,1818 |
| 3.21 | котельная Титаревского ДК с.Титаревка, ул.Победы,51 | тут/Гкал | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 | 0,1575 |
| 3.22 | котельная Коммунаровской СОШ c. Новопавловка, ул.Мира,29 | тут/Гкал | 0,1526 | 0,1526 | 0,1526 | 0,1526 | 0,1526 | 0,1526 | 0,1526 |
| 3.23 | котельная МКОУ "Гармашевская ООШ" с.Гармашевка, ул.Победы,18 | тут/Гкал | 0,1432 | 0,1432 | 0,1432 | 0,1432 | 0,1432 | 0,1432 | 0,1432 |
| 3.24 | котельная МКОУ "Зайцевская СОШ" с.Зайцевка, ул.Центральная, 42 | тут/Гкал | 0,1659 | 0,1659 | 0,1659 | 0,1659 | 0,1659 | 0,1659 | 0,1659 |
| 3.25 | котельная с.Новомарковка, перЦентральный,4 | тут/Гкал | 0,1645 | 0,1645 | 0,1645 | 0,1645 | 0,1645 | 0,1645 | 0,1645 |
| 3.26 | котельная с.Писаревка, ул.Советская,2А | тут/Гкал | 0,2173 | 0,2173 | 0,2173 | 0,2173 | 0,2173 | 0,2173 | 0,2173 |
| 3.27 | котельная с.Талы, ул.Центральная,167 | тут/Гкал | 0,1436 | 0,1436 | 0,1436 | 0,1436 | 0,1436 | 0,1436 | 0,1436 |
| 3.28 | котельная с.Касьяновка, ул.Театральная,15 | тут/Гкал | 0,1535 | 0,1535 | 0,1535 | 0,1535 | 0,1535 | 0,1535 | 0,1535 |
| 3.29 | котельная детского сада п.Охрового завода, ул.Заводская,53 | тут/Гкал | 0,1467 | 0,1467 | 0,1467 | 0,1467 | 0,1467 | 0,1467 | 0,1467 |
| 3.30 | котельная п.Охрового завода, ул.Школьная,11 | тут/Гкал | 0,1877 | 0,1546 | 0,1546 | 0,1546 | 0,1546 | 0,1546 | 0,1546 |
| 3.31 | котельная "Кантемировский детский сад №2" р.п. Кантемировка. ул.Дунай, 16А | тут/Гкал | 0,1578 | 0,1353 | 0,1353 | 0,1353 | 0,1353 | 0,1353 | 0,1353 |
| 3.32 | квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А | тут/Гкал | 0,1814 | 0,1531 | 0,1531 | 0,1531 | 0,1531 | 0,1531 | 0,1531 |
| 3.33 | котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4 | тут/Гкал | 0,1569 | 0,1480 | 0,1480 | 0,1480 | 0,1480 | 0,1480 | 0,1480 |
| 3.34 | котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 | тут/Гкал | 0,1602 | 0,1602 | 0,1602 | 0,1602 | 0,1602 | 0,1602 | 0,1602 |
| 3.35 | котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул.Завадского,58 | тут/Гкал | 0,1711 | 0,1265 | 0,1265 | 0,1265 | 0,1265 | 0,1265 | 0,1265 |
| 3.36 | северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В | тут/Гкал | 0,1546 | 0,1546 | 0,1546 | 0,1546 | 0,1546 | 0,1546 | 0,1546 |
| 3.37 | котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 | тут/Гкал | 0,1544 | 0,1323 | 0,1323 | 0,1323 | 0,1323 | 0,1323 | 0,1323 |
| 3.38 | котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 | тут/Гкал | 0,1833 | 0,1499 | 0,1499 | 0,1499 | 0,1499 | 0,1499 | 0,1499 |
| 3.39 | котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б | тут/Гкал | 0,1740 | 0,1375 | 0,1375 | 0,1375 | 0,1375 | 0,1375 | 0,1375 |
| 3.40 | котельная п. Охрового завода, ул.Школьная,32Б | тут/Гкал | - |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | котельная МКОУ "Бондаревская СОШ" с.Бондарево, ул.Базарная, 2В | Гкал/м2 | 6,844 | 6,844 | 6,844 | 6,844 | 6,844 | 6,844 | 6,844 |
| 4.2 | котельная Бондаревского ДК с.Бондарево, ул.Базарная, 1Б | Гкал/м2 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 |
| 4.3 | котельная МКОУ "Волоконовская СОШ" с.Волоконовка, ул.Школьная, 1Б | Гкал/м2 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 |
| 4.4 | котельная Волоконовского ДК с.Волоконовка, ул.Садова, 5Б | Гкал/м2 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 |
| 4.5 | котельная МКОУ "Красномолотовская СОШ" х.Соленый, ул.Школьная,60 | Гкал/м2 | 5,008 | 5,008 | 5,008 | 5,008 | 5,008 | 5,008 | 5,008 |
| 4.6 | котельная МКОУ "Кузнецовская СОШ" п.Кузнецовский, ул.Центральная,40 | Гкал/м2 | 3,662 | 3,662 | 3,662 | 3,662 | 3,662 | 3,662 | 3,662 |
| 4.7 | котельная МКОУ "Осиковская СОШ" с.Осиковка, ул.Центральная,18 | Гкал/м2 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 |
| 4.8 | котельная МКОУ "Митрофановская СОШ" с.Митрофановка, ул.Победы,29 | Гкал/м2 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 |
| 4.9 | котельная "Митрофановский детский сад" с.Митрофановка, ул.Победы, 12 | Гкал/м2 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 |
| 4.10 | котельная Митрофановской ДШИ с.Митрофановка, ул.Ленина,105Б | Гкал/м2 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 4.11 | котельная Митрофановской больницы с.Митрофановка, ул.Комарова,12 | Гкал/м2 | 3,585 | 3,585 | 3,585 | 3,585 | 3,585 | 3,585 | 3,585 |
| 4.12 | котельная с.Митрофановка, проспект Строителей,30А | Гкал/м2 | 4,622 | 4,622 | 4,622 | 4,622 | 4,622 | 4,622 | 4,622 |
| 4.13 | котельная с.Митрофановка, ул.Элеваторская,12А | Гкал/м2 | 1,474 | 1,474 | 1,474 | 1,474 | 1,474 | 1,474 | 1,474 |
| 4.14 | котельная МКОУ "Михайловская СОШ" с.Михайловка, ул.Школьная, 2Г | Гкал/м2 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 |
| 4.15 | котельная МКОУ "Куликовская ООШ" с.Куликовка, ул.Центральня,28 | Гкал/м2 | 4,433 | 4,433 | 4,433 | 4,433 | 4,433 | 4,433 | 4,433 |
| 4.16 | котельная МКОУ "Новобелянская СОШ" с.Новобелая, ул.Советская,31 | Гкал/м2 | 3,404 | 3,404 | 3,404 | 3,404 | 3,404 | 3,404 | 3,404 |
| 4.17 | котельная Новобелянского ДК с.Новобелая, ул.Центральная,4а | Гкал/м2 | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 4,410 |
| 4.18 | котельная МКОУ "Скнаровская ООШ" с.Скнаровка, ул.Широкая,2 | Гкал/м2 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 |
| 4.19 | котельная с.Смаглеевка, ул.Советская,17 | Гкал/м2 | 7,608 | 7,608 | 7,608 | 7,608 | 7,608 | 7,608 | 7,608 |
| 4.20 | котельная МКОУ "Титаревская СОШ" с.Титаревка, ул.Победы,31 | Гкал/м2 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 |
| 4.21 | котельная Титаревского ДК с.Титаревка, ул.Победы,51 | Гкал/м2 | 9,755 | 9,755 | 9,755 | 9,755 | 9,755 | 9,755 | 9,755 |
| 4.22 | котельная Коммунаровской СОШ c. Новопавловка, ул.Мира,29 | Гкал/м2 | 3,085 | 3,085 | 3,085 | 3,085 | 3,085 | 3,085 | 3,085 |
| 4.23 | котельная МКОУ "Гармашевская ООШ" с.Гармашевка, ул.Победы,18 | Гкал/м2 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 |
| 4.24 | котельная МКОУ "Зайцевская СОШ" с.Зайцевка, ул.Центральная, 42 | Гкал/м2 | 7,795 | 7,795 | 7,795 | 7,795 | 7,795 | 7,795 | 7,795 |
| 4.25 | котельная с.Новомарковка, перЦентральный,4 | Гкал/м2 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 |
| 4.26 | котельная с.Писаревка, ул.Советская,2А | Гкал/м2 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 |
| 4.27 | котельная с.Талы, ул.Центральная,167 | Гкал/м2 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,607 |
| 4.28 | котельная с.Касьяновка, ул.Театральная,15 | Гкал/м2 | 3,875 | 3,875 | 3,875 | 3,875 | 3,875 | 3,875 | 3,875 |
| 4.29 | котельная детского сада п.Охрового завода, ул.Заводская,53 | Гкал/м2 | 2,953 | 2,953 | 2,953 | 2,953 | 2,953 | 2,953 | 2,953 |
| 4.30 | котельная п.Охрового завода, ул.Школьная,11 | Гкал/м2 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 |
| 4.31 | котельная "Кантемировский детский сад №2" р.п. Кантемировка. ул.Дунай, 16А | Гкал/м2 | 4,530 | 4,530 | 4,530 | 4,530 | 4,530 | 4,530 | 4,530 |
| 4.32 | квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А | Гкал/м2 | 2,981 | 2,981 | 2,981 | 2,981 | 2,981 | 2,981 | 2,981 |
| 4.33 | котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4 | Гкал/м2 | 3,116 | 3,116 | 3,116 | 3,116 | 3,116 | 3,116 | 3,116 |
| 4.34 | котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 | Гкал/м2 | 5,748 | 5,748 | 5,748 | 5,748 | 5,748 | 5,748 | 5,748 |
| 4.35 | котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул.Завадского,58 | Гкал/м2 | 5,126 | 5,126 | 5,126 | 5,126 | 5,126 | 5,126 | 5,126 |
| 4.36 | северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В | Гкал/м2 | 4,246 | 4,246 | 4,246 | 4,246 | 4,246 | 4,246 | 4,246 |
| 4.37 | котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 | Гкал/м2 | 6,413 | 6,413 | 6,413 | 6,413 | 6,413 | 6,413 | 6,413 |
| 4.38 | котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 | Гкал/м2 | 3,136 | 3,136 | 3,136 | 3,136 | 3,136 | 3,136 | 3,136 |
| 4.39 | котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б | Гкал/м2 | 1,992 | 1,992 | 1,992 | 1,992 | 1,992 | 1,992 | 1,992 |
| 4.40 | котельная п. Охрового завода, ул.Школьная,32Б | Гкал/м2 | - | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | котельная МКОУ "Бондаревская СОШ" с.Бондарево, ул.Базарная, 2В |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.2 | котельная Бондаревского ДК с.Бондарево, ул.Базарная, 1Б |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.3 | котельная МКОУ "Волоконовская СОШ" с.Волоконовка, ул.Школьная, 1Б |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.4 | котельная Волоконовского ДК с.Волоконовка, ул.Садова, 5Б |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.5 | котельная МКОУ "Красномолотовская СОШ" х.Соленый, ул.Школьная,60 |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.6 | котельная МКОУ "Кузнецовская СОШ" п.Кузнецовский, ул.Центральная,40 |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.7 | котельная МКОУ "Осиковская СОШ" с.Осиковка, ул.Центральная,18 |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.8 | котельная МКОУ "Митрофановская СОШ" с.Митрофановка, ул.Победы,29 |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.9 | котельная "Митрофановский детский сад" с.Митрофановка, ул.Победы, 12 |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.10 | котельная Митрофановской ДШИ с.Митрофановка, ул.Ленина,105Б |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.11 | котельная Митрофановской больницы с.Митрофановка, ул.Комарова,12 |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.12 | котельная с.Митрофановка, проспект Строителей,30А |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.13 | котельная с.Митрофановка, ул.Элеваторская,12А |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.14 | котельная МКОУ "Михайловская СОШ" с.Михайловка, ул.Школьная, 2Г |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.15 | котельная МКОУ "Куликовская ООШ" с.Куликовка, ул.Центральня,28 |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.16 | котельная МКОУ "Новобелянская СОШ" с.Новобелая, ул.Советская,31 |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.17 | котельная Новобелянского ДК с.Новобелая, ул.Центральная,4а |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.18 | котельная МКОУ "Скнаровская ООШ" с.Скнаровка, ул.Широкая,2 |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.19 | котельная с.Смаглеевка, ул.Советская,17 |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.20 | котельная МКОУ "Титаревская СОШ" с.Титаревка, ул.Победы,31 |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.21 | котельная Титаревского ДК с.Титаревка, ул.Победы,51 |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.22 | котельная Коммунаровской СОШ c. Новопавловка, ул.Мира,29 |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.23 | котельная МКОУ "Гармашевская ООШ" с.Гармашевка, ул.Победы,18 |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.24 | котельная МКОУ "Зайцевская СОШ" с.Зайцевка, ул.Центральная, 42 |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.25 | котельная с.Новомарковка, перЦентральный,4 |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.26 | котельная с.Писаревка, ул.Советская,2А |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.27 | котельная с.Талы, ул.Центральная,167 |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.28 | котельная с.Касьяновка, ул.Театральная,15 |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.29 | котельная детского сада п.Охрового завода, ул.Заводская,53 |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.30 | котельная п.Охрового завода, ул.Школьная,11 |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.31 | котельная "Кантемировский детский сад №2" р.п. Кантемировка. ул.Дунай, 16А |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.32 | квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.33 | котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4 |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.34 | котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.35 | котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул.Завадского,58 |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.36 | северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.37 | котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.38 | котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.39 | котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 5.40 | котельная п. Охрового завода, ул.Школьная,32Б |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | котельная МКОУ "Бондаревская СОШ" с.Бондарево, ул.Базарная, 2В | м2/Гкал/ч | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 6.2 | котельная Бондаревского ДК с.Бондарево, ул.Базарная, 1Б | м2/Гкал/ч | 366,667 | 366,667 | 366,667 | 366,667 | 366,667 | 366,667 | 366,667 |
| 6.3 | котельная МКОУ "Волоконовская СОШ" с.Волоконовка, ул.Школьная, 1Б | м2/Гкал/ч | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 6.4 | котельная Волоконовского ДК с.Волоконовка, ул.Садова, 5Б | м2/Гкал/ч | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 |
| 6.5 | котельная МКОУ "Красномолотовская СОШ" х.Соленый, ул.Школьная,60 | м2/Гкал/ч | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| 6.6 | котельная МКОУ "Кузнецовская СОШ" п.Кузнецовский, ул.Центральная,40 | м2/Гкал/ч | 72,464 | 72,464 | 72,464 | 72,464 | 72,464 | 72,464 | 72,464 |
| 6.7 | котельная МКОУ "Осиковская СОШ" с.Осиковка, ул.Центральная,18 | м2/Гкал/ч | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 6.8 | котельная МКОУ "Митрофановская СОШ" с.Митрофановка, ул.Победы,29 | м2/Гкал/ч | 206,250 | 206,250 | 206,250 | 206,250 | 206,250 | 206,250 | 206,250 |
| 6.9 | котельная "Митрофановский детский сад" с.Митрофановка, ул.Победы, 12 | м2/Гкал/ч | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 |
| 6.10 | котельная Митрофановской ДШИ с.Митрофановка, ул.Ленина,105Б | м2/Гкал/ч | 33,333 | 33,333 | 33,333 | 33,333 | 33,333 | 33,333 | 33,333 |
| 6.11 | котельная Митрофановской больницы с.Митрофановка, ул.Комарова,12 | м2/Гкал/ч | 155,556 | 155,556 | 155,556 | 155,556 | 155,556 | 155,556 | 155,556 |
| 6.12 | котельная с.Митрофановка, проспект Строителей,30А | м2/Гкал/ч | 206,349 | 206,349 | 206,349 | 206,349 | 206,349 | 206,349 | 206,349 |
| 6.13 | котельная с.Митрофановка, ул.Элеваторская,12А | м2/Гкал/ч | 276,000 | 276,000 | 276,000 | 276,000 | 276,000 | 276,000 | 276,000 |
| 6.14 | котельная МКОУ "Михайловская СОШ" с.Михайловка, ул.Школьная, 2Г | м2/Гкал/ч | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 6.15 | котельная МКОУ "Куликовская ООШ" с.Куликовка, ул.Центральня,28 | м2/Гкал/ч | 66,667 | 66,667 | 66,667 | 66,667 | 66,667 | 66,667 | 66,667 |
| 6.16 | котельная МКОУ "Новобелянская СОШ" с.Новобелая, ул.Советская,31 | м2/Гкал/ч | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| 6.17 | котельная Новобелянского ДК с.Новобелая, ул.Центральная,4а | м2/Гкал/ч | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 6.18 | котельная МКОУ "Скнаровская ООШ" с.Скнаровка, ул.Широкая,2 | м2/Гкал/ч | 33,333 | 33,333 | 33,333 | 33,333 | 33,333 | 33,333 | 33,333 |
| 6.19 | котельная с.Смаглеевка, ул.Советская,17 | м2/Гкал/ч | 33,333 | 33,333 | 33,333 | 33,333 | 33,333 | 33,333 | 33,333 |
| 6.20 | котельная МКОУ "Титаревская СОШ" с.Титаревка, ул.Победы,31 | м2/Гкал/ч | 166,667 | 166,667 | 166,667 | 166,667 | 166,667 | 166,667 | 166,667 |
| 6.21 | котельная Титаревского ДК с.Титаревка, ул.Победы,51 | м2/Гкал/ч | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 6.22 | котельная Коммунаровской СОШ c. Новопавловка, ул.Мира,29 | м2/Гкал/ч | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 6.23 | котельная МКОУ "Гармашевская ООШ" с.Гармашевка, ул.Победы,18 | м2/Гкал/ч | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 6.24 | котельная МКОУ "Зайцевская СОШ" с.Зайцевка, ул.Центральная, 42 | м2/Гкал/ч | 66,667 | 66,667 | 66,667 | 66,667 | 66,667 | 66,667 | 66,667 |
| 6.25 | котельная с.Новомарковка, пер.Центральный,4 | м2/Гкал/ч | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 6.26 | котельная с.Писаревка, ул.Советская,2А | м2/Гкал/ч | 857,500 | 857,500 | 857,500 | 857,500 | 857,500 | 857,500 | 857,500 |
| 6.27 | котельная с.Талы, ул.Центральная,167 | м2/Гкал/ч | 347,059 | 347,059 | 347,059 | 347,059 | 347,059 | 347,059 | 347,059 |
| 6.28 | котельная с.Касьяновка, ул.Театральная,15 | м2/Гкал/ч | 344,444 | 344,444 | 344,444 | 344,444 | 344,444 | 344,444 | 344,444 |
| 6.29 | котельная детского сада п.Охрового завода, ул.Заводская,53 | м2/Гкал/ч | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 6.30 | котельная п.Охрового завода, ул.Школьная,11 | м2/Гкал/ч | 6312,500 |  |  |  |  |  |  |
| 6.31 | котельная "Кантемировский детский сад №2" р.п. Кантемировка. ул.Дунай, 16А | м2/Гкал/ч | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| 6.32 | квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А | м2/Гкал/ч | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 |
| 6.33 | котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4 | м2/Гкал/ч | 77,778 | 77,778 | 77,778 | 77,778 | 77,778 | 77,778 | 77,778 |
| 6.34 | котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 | м2/Гкал/ч | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 6.35 | котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул.Завадского,58 | м2/Гкал/ч | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 6.36 | северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В | м2/Гкал/ч | 119,048 | 119,048 | 119,048 | 119,048 | 119,048 | 119,048 | 119,048 |
| 6.37 | котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 | м2/Гкал/ч | 54,217 | 54,217 | 54,217 | 54,217 | 54,217 | 54,217 | 54,217 |
| 6.38 | котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 | м2/Гкал/ч | 291,667 | 291,667 | 291,667 | 291,667 | 291,667 | 291,667 | 291,667 |
| 6.39 | котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б | м2/Гкал/ч | 318,750 | 318,750 | 318,750 | 318,750 | 318,750 | 318,750 | 318,750 |
| 6.40 | котельная п. Охрового завода, ул.Школьная,32Б | м2/Гкал/ч | - | 6312,500 | 6312,500 | 6312,500 | 6312,500 | 6312,500 | 6312,500 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | тут/кВт | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | котельная МКОУ "Бондаревская СОШ" с.Бондарево, ул.Базарная, 2В | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 31 |
| 11.2 | котельная Бондаревского ДК с.Бондарево, ул.Базарная, 1Б | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 31 |
| 11.3 | котельная МКОУ "Волоконовская СОШ" с.Волоконовка, ул.Школьная, 1Б | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 31 |
| 11.4 | котельная Волоконовского ДК с.Волоконовка, ул.Садова, 5Б | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 31 |
| 11.5 | котельная МКОУ "Красномолотовская СОШ" х.Соленый, ул.Школьная,60 | лет | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 29 |
| 11.6 | котельная МКОУ "Кузнецовская СОШ" п.Кузнецовский, ул.Центральная,40 | лет | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 28 |
| 11.7 | котельная МКОУ "Осиковская СОШ" с.Осиковка, ул.Центральная,18 | лет | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 28 |
| 11.8 | котельная МКОУ "Митрофановская СОШ" с.Митрофановка, ул.Победы,29 | лет | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 29 |
| 11.9 | котельная "Митрофановский детский сад" с.Митрофановка, ул.Победы, 12 | лет | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 62 |
| 11.10 | котельная Митрофановской ДШИ с.Митрофановка, ул.Ленина,105Б | лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 35 |
| 11.11 | котельная Митрофановской больницы с.Митрофановка, ул.Комарова,12 | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 |
| 11.12 | котельная с.Митрофановка, проспект Строителей,30А | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17 |
| 11.13 | котельная с.Митрофановка, ул.Элеваторская,12А | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 11 |
| 11.14 | котельная МКОУ "Михайловская СОШ" с.Михайловка, ул.Школьная, 2Г | лет | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 40 |
| 11.15 | котельная МКОУ "Куликовская ООШ" с.Куликовка, ул.Центральня,28 | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 21 |
| 11.16 | котельная МКОУ "Новобелянская СОШ" с.Новобелая, ул.Советская,31 | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 |
| 11.17 | котельная Новобелянского ДК с.Новобелая, ул.Центральная,4а | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 |
| 11.18 | котельная МКОУ "Скнаровская ООШ" с.Скнаровка, ул.Широкая,2 | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 42 |
| 11.19 | котельная с.Смаглеевка, ул.Советская,17 | лет | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 47 |
| 11.20 | котельная МКОУ "Титаревская СОШ" с.Титаревка, ул.Победы,31 | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 31 |
| 11.21 | котельная Титаревского ДК с.Титаревка, ул.Победы,51 | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 31 |
| 11.22 | котельная Коммунаровской СОШ c. Новопавловка, ул.Мира,29 | лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 27 |
| 11.23 | котельная МКОУ "Гармашевская ООШ" с.Гармашевка, ул.Победы,18 | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 29 |
| 11.24 | котельная МКОУ "Зайцевская СОШ" с.Зайцевка, ул.Центральная, 42 | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 |
| 11.25 | котельная с.Новомарковка, перЦентральный,4 | лет | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 59 |
| 11.26 | котельная с.Писаревка, ул.Советская,2А | лет | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 52 |
| 11.27 | котельная с.Талы, ул.Центральная,167 | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 42 |
| 11.28 | котельная с.Касьяновка, ул.Театральная,15 | лет | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 47 |
| 11.29 | котельная детского сада п.Охрового завода, ул.Заводская,53 | лет | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 57 |
| 11.30 | котельная п.Охрового завода, ул.Школьная,11 | лет | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 79 |
| 11.31 | котельная "Кантемировский детский сад №2" р.п. Кантемировка. ул.Дунай, 16А | лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 32 |
| 11.32 | квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А | лет | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 61 |
| 11.33 | котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4 | лет | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 40 |
| 11.34 | котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 | лет | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 47 |
| 11.35 | котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул.Завадского,58 | лет | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 43 |
| 11.36 | северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В | лет | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 51 |
| 11.37 | котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 | лет | 31 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 |
| 11.38 | котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 | лет | 22 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 |
| 11.39 | котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 39 |
| 11.40 | котельная п. Охрового завода, ул.Школьная,32Б | лет | 0 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 79 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | котельная МКОУ «Бондаревская СОШ» с.Бондарево, ул.Базарная, 2В | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2 | котельная Бондаревского ДК с.Бондарево, ул.Базарная, 1Б | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | котельная МКОУ «Волоконовская СОШ» с.Волоконовка, ул.Школьная, 1Б | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4 | котельная Волоконовского ДК с.Волоконовка, ул.Садова, 5Б | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5 | котельная МКОУ «Красномолотовская СОШ» х.Соленый, ул.Школьная,60 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6 | котельная МКОУ «Кузнецовская СОШ» п.Кузнецовский, ул.Центральная,40 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7 | котельная МКОУ «Осиковская СОШ» с.Осиковка, ул.Центральная,18 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8 | котельная МКОУ «Митрофановская СОШ» с.Митрофановка, ул.Победы,29 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.9 | котельная «Митрофановский детский сад» с.Митрофановка, ул.Победы, 12 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10 | котельная Митрофановской ДШИ с.Митрофановка, ул.Ленина,105Б | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.11 | котельная Митрофановской больницы с.Митрофановка, ул.Комарова,12 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.12 | котельная с.Митрофановка, проспект Строителей,30А | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.13 | котельная с.Митрофановка, ул.Элеваторская,12А | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 12.14 | котельная МКОУ «Михайловская СОШ» с.Михайловка, ул.Школьная, 2Г | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.15 | котельная МКОУ «Куликовская ООШ» с.Куликовка, ул.Центральня,28 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.16 | котельная МКОУ «Новобелянская СОШ» с.Новобелая, ул.Советская,31 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.17 | котельная Новобелянского ДК с.Новобелая, ул.Центральная,4а | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.18 | котельная МКОУ «Скнаровская ООШ» с.Скнаровка, ул.Широкая,2 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.19 | котельная с.Смаглеевка, ул.Советская,17 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.20 | котельная МКОУ «Титаревская СОШ» с.Титаревка, ул.Победы,31 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.21 | котельная Титаревского ДК с.Титаревка, ул.Победы,51 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.22 | котельная Коммунаровской СОШ c. Новопавловка, ул.Мира,29 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.23 | котельная МКОУ «Гармашевская ООШ» с.Гармашевка, ул.Победы,18 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.24 | котельная МКОУ «Зайцевская СОШ» с.Зайцевка, ул.Центральная, 42 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.25 | котельная с.Новомарковка, перЦентральный,4 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.26 | котельная с.Писаревка, ул.Советская,2А | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.27 | котельная с.Талы, ул.Центральная,167 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.28 | котельная с.Касьяновка, ул.Театральная,15 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.29 | котельная детского сада п.Охрового завода, ул.Заводская,53 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.30 | котельная п.Охрового завода, ул.Школьная,11 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.31 | котельная «Кантемировский детский сад №2» р.п. Кантемировка. Ул.Дунай, 16А | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.32 | квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.33 | котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.34 | котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.35 | котельная МКОУ «Кантемировская СОШ» р.п.Кантемировка, ул.Завадского,58 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.36 | северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.37 | котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.38 | котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.39 | котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.40 | котельная п. Охрового завода, ул.Школьная,32Б | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой схеме теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | котельная МКОУ "Бондаревская СОШ" с.Бондарево, ул.Базарная, 2В | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2 | котельная Бондаревского ДК с.Бондарево, ул.Базарная, 1Б | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | котельная МКОУ "Волоконовская СОШ" с.Волоконовка, ул.Школьная, 1Б | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4 | котельная Волоконовского ДК с.Волоконовка, ул.Садова, 5Б | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5 | котельная МКОУ "Красномолотовская СОШ" х.Соленый, ул.Школьная,60 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6 | котельная МКОУ "Кузнецовская СОШ" п.Кузнецовский, ул.Центральная,40 | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7 | котельная МКОУ "Осиковская СОШ" с.Осиковка, ул.Центральная,18 | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8 | котельная МКОУ "Митрофановская СОШ" с.Митрофановка, ул.Победы,29 | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.9 | котельная "Митрофановский детский сад" с.Митрофановка, ул.Победы, 12 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10 | котельная Митрофановской ДШИ с.Митрофановка, ул.Ленина,105Б | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.11 | котельная Митрофановской больницы с.Митрофановка, ул.Комарова,12 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.12 | котельная с.Митрофановка, проспект Строителей,30А | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.13 | котельная с.Митрофановка, ул.Элеваторская,12А | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.14 | котельная МКОУ "Михайловская СОШ" с.Михайловка, ул.Школьная, 2Г | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.15 | котельная МКОУ "Куликовская ООШ" с.Куликовка, ул.Центральня,28 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.16 | котельная МКОУ "Новобелянская СОШ" с.Новобелая, ул.Советская,31 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.17 | котельная Новобелянского ДК с.Новобелая, ул.Центральная,4а | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.18 | котельная МКОУ "Скнаровская ООШ" с.Скнаровка, ул.Широкая,2 | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.19 | котельная с.Смаглеевка, ул.Советская,17 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.20 | котельная МКОУ "Титаревская СОШ" с.Титаревка, ул.Победы,31 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.21 | котельная Титаревского ДК с.Титаревка, ул.Победы,51 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.22 | котельная Коммунаровской СОШ c. Новопавловка, ул.Мира,29 | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.23 | котельная МКОУ "Гармашевская ООШ" с.Гармашевка, ул.Победы,18 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.24 | котельная МКОУ "Зайцевская СОШ" с.Зайцевка, ул.Центральная, 42 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.25 | котельная с.Новомарковка, перЦентральный,4 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.26 | котельная с.Писаревка, ул.Советская,2А | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.27 | котельная с.Талы, ул.Центральная,167 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.28 | котельная с.Касьяновка, ул.Театральная,15 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.29 | котельная детского сада п.Охрового завода, ул.Заводская,53 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.30 | котельная п.Охрового завода, ул.Школьная,11 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.31 | котельная "Кантемировский детский сад №2" р.п. Кантемировка. ул.Дунай, 16А | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.32 | квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.33 | котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.34 | котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.35 | котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул.Завадского,58 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.36 | северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.37 | котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.38 | котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.39 | котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.40 | котельная п. Охрового завода, ул.Школьная,32Б | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Факты нарушения антимонопольного законодательства (выданные предупреждения, предписания), а также санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях – отсутствуют.

Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

Муниципальное образование не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с этим, на основании п.79.1 постановления Правительства РФ № 154, значения показателей не приводятся.

Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории поселения

Муниципальное образование не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с этим, на основании п.79.1 постановления Правительства РФ № 154, значения показателей не приводятся.

Ценовые (тарифные) последствия

Результаты расчётов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при осуществлении регулируемых видов деятельности

Тарифно-балансовые расчеты модели теплоснабжения потребителей базируются на принципах полного отражения производственных издержек по существующим системам теплоснабжения.

Согласно Методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 года N 20-э/2, тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям, представляют собой сумму следующих слагаемых:

1)	средневзвешенная стоимость единицы тепловой энергии (мощности);

2)	стоимость услуг по передаче единицы тепловой энергии (мощности) и иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения тепловой энергией потребителей.

В свою очередь, стоимость единицы тепловой энергии и услуги складывается из: валовой выручки теплоснабжающей организации и понесенных общих затрат (топливо, оплата услуг, ремонт, оплата труда, амортизация).

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен с учётом того, что собственник и основной потребитель является муниципальным. Инвестиции в строительство, реконструкцию и перевооружение осуществляются главным образом за счёт бюджетной составляющей. Тарифные источники финансирования могут быть определены в финансовом плане организации при утверждении инвестиционной программы теплоснабжающей организации.

При этом необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, а утверждаемый тариф на тепловую энергию в рамках регулирования зависит от установленного предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Тарифно-балансовые расчеты модели теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения в Кантемировском муниципальном районе представлены в таблицах 15-16.

Таблица 15

Тарифно-балансовые расчеты модели теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения МУП «Кантемировское ПАП» на 2024 год

| Наименование показателя | Един. изм. | котельная МКОУ "Бондаревская СОШ" с.Бондарево, ул.Базарная, 2В | котельная Бондаревского ДК с.Бондарево, ул.Базарная, 1Б | котельная МКОУ "Волоконовская СОШ" с.Волоконовка, ул.Школьная, 1Б | котельная Волоконовского ДК с.Волоконовка, ул.Садова, 5Б | котельная "Кантемировский детский сад №2" р.п. Кантемировка. ул.Дунай, 16А | котельная МКОУ "Красномолотовская СОШ" х.Соленый, ул.Школьная,60 | котельная МКОУ "Кузнецовская СОШ" п.Кузнецовский, ул.Центральная, 40 | котельная МКОУ "Митрофановская СОШ" с.Митрофановка, ул.Победы,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,166 | 0,166 | 0,249 | 1,625 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,166 | 0,166 | 0,249 | 1,625 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,166 | 0,166 | 0,249 | 1,625 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,007 | 0,003 | 0,005 | 0,004 | 0,007 | 0,004 | 0,004 | 0,013 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,069 | 0,16 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,069 | 0,16 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,107 | 0,131 | 0,119 | 0,150 | 0,139 | 0,152 | 0,176 | 1,452 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 328,876 | 168,817 | 236,339 | 98,106 | 172,201 | 127,537 | 308,733 | 779,24 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 328,876 | 168,817 | 236,339 | 98,106 | 172,201 | 127,537 | 308,733 | 779,24 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 34,22 | 14,03 | 23,25 | 17,24 | 31,71 | 20,03 | 18,31 | 63,27 |
| то же в % | % | 10,41 | 8,31 | 9,84 | 17,57 | 18,76 | 15,71 | 5,93 | 7,51 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 294,656 | 154,787 | 213,089 | 80,866 | 140,491 | 107,507 | 290,423 | 779,237 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 53,99 | 31,45 | 39,7 | 14,34 | 27,1 | 13,55 | 52,52 | 114,21 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 183,2306 | 203,182 | 186,307 | 177,352 | 192,895 | 126,035 | 180,842 | 146,566 |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 47,41 | 61,92 | 28,2 | 74,78 | 42,69 | 24,36 | 26,68 | 96,96 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 337,29 | 196,49 | 247,99 | 89,61 | 169,22 | 84,72 | 308,19 | 816,92 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 83,50 | 50,11 | 65,67 | 15,78 | 27,87 | 0,00 | 85,84 | 437,84 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 351,97 | 351,97 | 350,73 | 350,73 | 363,08 | 378,96 | 378,96 | 360,77 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 106,29 | 106,26 | 105,92 | 105,92 | 109,65 | 114,45 | 114,45 | 108,95 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 116,95 | 130,09 | 159,73 | 127,3 | 103,81 | 67,24 | 134,47 | 39,5 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 10,56 | 5,13 | 7,64 | 2,78 | 5,24 | 3,56 | 10,38 | 25,83 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 72,79 | 72,79 | 72,79 | 72,79 | 72,79 | 72,79 | 72,79 | 72,79 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого расходов | тыс. руб. | 1126,76 | 974,76 | 1038,67 | 839,69 | 894,35 | 746,08 | 1131,76 | 1959,84 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги банка | тыс. руб. | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1130,46 | 978,46 | 1042,37 | 843,39 | 898,05 | 749,78 | 1135,46 | 1963,54 |
| Тариф на производство тепловой энергии (1 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3095,33 | 3095,33 | 3095,33 | 3095,33 | 3095,33 | 3095,33 | 3095,33 | 3095,33 |
| Тариф на производство тепловой энергии (2 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3379,28 | 3379,28 | 3379,28 | 3379,28 | 3379,28 | 3379,28 | 3379,28 | 3379,28 |

| Наименование показателя | Един. изм. | котельная "Митрофановский детский сад" с.Митрофановка, ул.Победы, 12 | котельна Митрофановской ДШИ с.Митрофановка, ул.Ленина,105Б | котельная МКОУ "Михайловская СОШ" с.Михайловка, ул.Школьная, 2Г | котельная МКОУ "Новобелянская СОШ" с.Новобелая, ул.Советская,31 | котельная Новобелянского ДК с.Новобелая, ул.Центральная,4а | котельная МКОУ "Осиковская СОШ" с.Осиковка, ул.Центральная,18 | котельная МКОУ "Скнаровская ООШ" с.Скнаровка, ул.Широкая,2 | котельная МКОУ "Титаревская СОШ" с.Титаревка, ул.Победы,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,166 | 0,013 | 0,166 | 0,246 | 0,138 | 0,25 | 0,166 | 0,41 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,166 | 0,013 | 0,166 | 0,246 | 0,138 | 0,25 | 0,166 | 0,41 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,166 | 0,013 | 0,166 | 0,246 | 0,138 | 0,25 | 0,166 | 0,41 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,005 | 0,003 | 0,0006 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,001 | 0,006 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 0,06 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 0,06 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,111 | 0,097 | 0,115 | 0,141 | 0,033 | 0,197 | 0,135 | 0,344 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 214,826 | 110,008 | 204,586 | 416,709 | 128,121 | 213,122 | 189,78 | 404,489 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 214,826 | 110,008 | 204,586 | 416,709 | 128,121 | 213,122 | 189,78 | 404,489 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 25,16 | 1,31 | 2,82 | 23,83 | 22,05 | 13,28 | 4,92 | 30,076 |
| то же в % | % | 11,87 | 1,19 | 1,38 | 5,72 | 17,21 | 6,23 | 3,73 | 7,44 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 189,326 | 108,698 | 216,157 | 428,278 | 122,229 | 199,84 | 184,259 | 457,307 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 40,36 | 20,93 | 42,89 | 87,98 | 23,86 | 38,57 | 37,6 | 87,15 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 213,173 | 192,548 | 198,418 | 205,426 | 195,207 | 193,004 | 204,059 | 190,575 |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 173,99 | 41,98 | 44,91 | 35,13 | 116,44 | 70,28 | 34,53 | 32,47 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут |  | 10,66 |  |  |  |  |  |  |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 258,11 | 130,70 | 267,91 | 549,91 | 149,11 | 241,36 | 234,64 | 544,61 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 85,27 | 22,72 | 63,71 | 59,86 | 57,87 | 65,32 | 51,30 | 75,20 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 380,42 | 360,77 | 378,60 | 352,95 | 352,50 | 377,19 | 356,29 | 352,96 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 114,89 | 108,95 | 114,45 | 106,59 | 106,59 | 113,91 | 107,60 | 106,59 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 23,29 | 25,3 | 23,3 | 111,39 | 93,28 | 130,48 | 46,3 | 162,71 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 6,28 | 3,6 | 7,75 | 15,14 | 4,05 | 6,62 | 6,16 | 15,16 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 72,79 | 72,79 | 72,79 | 72,79 | 72,79 | 72,79 | 72,79 | 72,79 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого расходов | тыс. руб. | 1115,73 | 777,47 | 973,42 | 1303,76 | 952,63 | 1077,95 | 909,61 | 1362,49 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги банка | тыс. руб. | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1119,43 | 781,17 | 977,12 | 1307,46 | 956,33 | 1081,65 | 913,31 | 1366,19 |
| Тариф на производство тепловой энергии (1 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3095,33 | 3095,33 | 3095,33 | 3095,33 | 3095,33 | 3095,33 | 3095,33 | 3095,33 |
| Тариф на производство тепловой энергии (2 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3379,28 | 3379,28 | 3379,28 | 3379,28 | 3379,28 | 3379,28 | 3379,28 | 3379,28 |

| Наименование показателя | Един. изм. | котельная Титаревского ДК с.Титаревка, ул.Победы,51 | котельная МКОУ "Куликовская ООШ" с.Куликовка, ул.Центральная, 28 | котельная МКОУ "Зайцевская СОШ" с.Зайцевка, ул.Центральная 42 | котельная МКОУ "Гармашевская ООШ" с.Гармашевка, ул.Победы,18 | котельна Митрофановской больницы с.Митрофановка, ул.Комарова,12 | котельная с.Касьяновка, ул.Театральная,15 | котельная с.Новомарковка, пер.Центральный,4 | котельная с.Талы, ул.Центральная,163 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,166 | 0,166 | 0,448 | 0,688 | 0,516 | 2,49 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,166 | 0,166 | 0,448 | 0,688 | 0,516 | 2,49 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,166 | 0,166 | 0,448 | 0,688 | 0,516 | 2,49 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,006 | 0,011 | 0,026 | 0,018 | 0,058 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,17 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,17 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,120 | 0,100 | 0,133 | 0,130 | 0,347 | 0,572 | 0,438 | 2,262 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 180,841 | 135,501 | 212,5 | 132,224 | 460,419 | 599,769 | 454,889 | 1368,822 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 180,841 | 135,501 | 212,5 | 132,224 | 460,419 | 599,769 | 454,889 | 1368,822 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 19,51 | 17,73 | 15,59 | 26,81 | 50,19 | 120,48 | 83,87 | 271,84 |
| то же в % | % | 10,79 | 13,08 | 12,60 | 20,28 | 10,90 | 27,92 | 27,05 | 19,86 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 164,782 | 277,376 | 212,497 | 250,592 | 410,229 | 479,289 | 371,029 | 1054,683 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 33,91 | 52,17 | 42,31 | 42,3 | 79,19 | 26,84 | 74,85 | 232,88 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 205,788 | 188,081 | 199,106 | 168,802 | 193,039 | 55,9996 | 201,736 | 220,806 |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 33,21 | 24,36 | 34,02 | 34,6 | 41,97 | 1116,07 | 433,99 | 2581,54 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,55 | 3,51 |  | 1,19 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут |  |  |  |  |  | 200 |  | 550 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 210,87 | 325,89 | 261,13 | 265,62 | 493,65 | 574,92 | 467,36 | 1454,74 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 59,18 | 92,68 | 93,81 | 107,21 | 70,09 | 279,30 | 129,75 | 570,68 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 352,96 | 378,96 | 352,86 | 352,86 | 366,02 | 354,41 | 354,41 | 675,05 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 106,59 | 114,45 | 106,59 | 106,59 | 110,54 | 107,03 | 107,03 | 203,70 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 140,75 | 12,33 | 20,01 | 19,83 | 12,33 | 166,06 | 113,01 | 65,01 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 5,45 | 9,95 | 7,54 | 8,87 | 14,23 | 15,89 | 12,3 | 34,96 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 72,79 | 72,79 | 72,79 | 72,79 | 72,79 | 72,79 | 72,79 | 72,79 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  | 83,18 |  |  |  |
| Итого расходов | тыс. руб. | 981,80 | 1031,41 | 948,75 | 968,37 | 1265,35 | 2889,98 | 1690,64 | 6209,66 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги банка | тыс. руб. | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 985,50 | 1035,11 | 952,45 | 972,07 | 1269,05 | 2893,68 | 1694,34 | 6213,36 |
| Тариф на производство тепловой энергии (1 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3095,33 | 3095,33 | 3095,33 | 3095,33 | 3095,33 | 3095,33 | 3095,33 | 3095,33 |
| Тариф на производство тепловой энергии (2 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3379,28 | 3379,28 | 3379,28 | 3379,28 | 3379,28 | 3379,28 | 3379,28 | 3379,28 |

| Наименование показателя | Един. изм. | котельная Коммунаровской СОШ c. Новопавловка, ул.Мира,29 | котельная с.Митрофановка, проспект Строителей,30А | котельная п.Охрового завода, ул.Заводская,53 | Квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного, 13А | котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б | северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В | котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 | котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская, 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,14 | 0,328 | 0,14 | 3,576 | 1,44 | 1,29 | 0,86 | 2,682 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,14 | 0,328 | 0,14 | 3,576 | 1,44 | 1,29 | 0,86 | 2,682 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,14 | 0,328 | 0,14 | 3,576 | 1,44 | 1,29 | 0,86 | 2,682 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,001 | 0,025 | 0,006 | 0,05 | 0,022 | 0,022 | 0,016 | 0,023 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,02 | 0,126 | 0,04 | 0,4 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,12 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,02 | 0,126 | 0,04 | 0,4 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,12 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,129 | 0,177 | 0,094 | 3,126 | 1,258 | 1,058 | 0,584 | 2,539 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 104,904 | 713,924 | 183,977 | 1759,937 | 1376,66 | 726,49 | 1040,908 | 1927,685 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 104,904 | 713,924 | 183,977 | 1759,937 | 1376,66 | 726,49 | 1040,908 | 1927,685 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 6,17 | 120,18 | 29,53 | 238,45 | 101,6 | 106,14 | 74,72 | 109,75 |
| то же в % | % | 4,77 | 16,83 | 9,75 | 13,55 | 6,89 | 14,61 | 7,18 | 5,52 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 98,734 | 593,744 | 182,977 | 1308,256 | 1272,910 | 660,433 | 966,188 | 1818,115 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 18,55 | 146,73 | 26,84 | 319,11 | 239,6 | 133,04 | 197,52 | 353,32 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 187,879 | 247,127 | 146,685 | 243,92 | 188,23 | 201,445 | 204,432 | 194,333 |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 26,76 | 620,17 | 29,22 | 1149,6 | 54,69 | 1103,77 | 26,95 | 1091,1 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб. |  | 0,46 |  | 3,35 | 2,94 | 1,52 | 1,22 | 1,19 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут |  | 207,94 |  |  |  | 151,15 |  | 778,4 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 118,58 | 916,65 | 167,7 | 1992,03 | 1495,60 | 830,59 | 1233,21 | 2205,80 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 43,80 | 916,65 | 20,67 | 1019,23 | 497,58 | 519,09 | 280,90 | 521,42 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 378,96 | 354,04 | 429,7 | 801,67 | 695,71 | 639,21 | 553,71 | 486,46 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 114,45 | 106,92 | 129,67 | 242,11 | 210,10 | 193,19 | 167,22 | 146,91 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 183,4 | 29,59 | 43,67 | 887,09 | 15,34 | 27,33 | 185,8 | 12,33 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 3,27 | 19,68 | 6,65 | 41,19 | 40,08 | 20,79 | 30,42 | 57,25 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 72,79 | 72,79 | 72,79 | 238,79 | 238,79 | 238,79 | 238,79 | 238,79 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого расходов | тыс. руб. | 942,01 | 3244,89 | 900,07 | 6375,06 | 3250,83 | 3725,43 | 2718,22 | 5539,65 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги банка | тыс. руб. | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 945,71 | 3248,59 | 903,77 | 6378,76 | 3254,53 | 3729,13 | 2721,92 | 5543,35 |
| Тариф на производство тепловой энергии (1 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3095,33 | 3095,33 | 3095,33 | 2939,93 | 2939,93 | 2939,93 | 2939,93 | 2939,93 |
| Тариф на производство тепловой энергии (2 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3379,28 | 3379,28 | 3379,28 | 3197,78 | 3197,78 | 3197,78 | 3197,78 | 3197,78 |

| Наименование показателя | Един. изм. | котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул.Завадского,58 | котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 | котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4 | котельная с.Смаглеевка, ул.Советская,17 | котельная с.Митрофановка, ул.Элеваторская,12А | котельная с.Писаревка, ул.Советская,2А | котельная п.Охрового завода, ул.Школьная,11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,688 | 2,614 | 0,43 | 0,516 | 4,73 | 2,07 | 0,97 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,688 | 2,614 | 0,43 | 0,516 | 4,73 | 2,07 | 0,97 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,688 | 2,614 | 0,43 | 0,516 | 4,73 | 2,07 | 0,97 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,013 | 0,025 | 0,009 | 0,006 | 0,043 | 0,093 | 0,009 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,15 | 0,332 | 0,18 | 0,12 | 0,05 | 0,4 | 0,08 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,15 | 0,232 | 0,18 | 0,12 | 0,05 | 0,4 | 0,08 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,525 | 2,257 | 0,241 | 0,390 | 4,187 | 1,577 | 0,881 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 576,683 | 1669,037 | 527,145 | 561,258 | 2163,304 | 2229,101 | 988,025 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 576,683 | 1669,037 | 527,145 | 561,258 | 2163,304 | 2229,101 | 988,025 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 61,51 | 115,44 | 43,63 | 30,43 | 203,43 | 203,43 | 400,17 |
| то же в % | % | 9,34 | 6,54 | 7,81 | 5,42 | 9,40 | 11,71 | 48,49 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 515,173 | 1492,057 | 483,515 | 387,139 | 1969,48 | 1790,081 | 587,855 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 98,7 | 257,68 | 97,89 | 66,05 | 487,24 | 484,43 | 185,47 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 191,586 | 172,701 | 202,455 | 170,611 | 247,395 | 270,619 | 315,502973 |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 318,16 | 933,65 | 810,19 | 278,18 | 59,41 | 889,04 | 237,51 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 0,25 | 78,78 | 1,12 |  | 1,01 |  | 9,76 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут |  |  | 473 | 200 |  |  | 132 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 616,19 | 1651,94 | 612,16 | 427,70 | 3 044,69 | 3 026,32 | 1 156,66 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 174,01 | 384,77 | 167,05 | 171,81 | 1047,78 | 714,94 | 524,00 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 491,98 | 1013,10 | 486,46 | 489,80 | 631,83 | 849,41 | 673,85 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 148,58 | 305,96 | 146,91 | 147,92 | 190,81 | 256,52 | 203,50 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 228,06 | 218,93 | 172,53 | 163,48 | 749,8 | 507,9 | 12,33 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 16,22 | 47,75 | 15,22 | 12,18 | 48,8 | 44,36 | 14,57 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 238,79 | 238,79 | 238,79 | 238,79 | 206,36 | 206,36 | 206,36 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого расходов | тыс. руб. | 2232,24 | 4873,67 | 3123,43 | 2129,86 | 5980,49 | 6494,85 | 3170,54 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги банка | тыс. руб. | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2235,94 | 4877,37 | 3127,13 | 2133,56 | 5984,19 | 6498,55 | 3174,24 |
| Тариф на производство тепловой энергии (1 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 2939,93 | 2939,93 | 2939,93 | 2939,93 | 2313,56 | 2313,56 | 2313,56 |
| Тариф на производство тепловой энергии (2 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3197,78 | 3197,78 | 3197,78 | 3197,78 | 2471,85 | 2471,85 | 2471,85 |

Таблица 16

Тарифно-балансовые расчеты модели теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения МУП «Кантемировское ПАП» на 2025 год

| Наименование показателя | Един. Изм. | котельная МКОУ «Бондаревская СОШ» с.Бондарево, ул.Базарная, 2В | котельная Бондаревского ДК с.Бондарево, ул.Базарная, 1Б | котельная МКОУ «Волоконовская СОШ» с.Волоконовка, ул.Школьная, 1Б | котельная Волоконовского ДК с.Волоконовка, ул.Садова, 5Б | котельная «Кантемировский детский сад №2» р.п. Кантемировка. Ул.Дунай, 16А | котельная МКОУ «Красномолотовская СОШ» х.Соленый, ул.Школьная,60 | котельная МКОУ «Кузнецовская СОШ» п.Кузнецовский, ул.Центральная, 40 | котельная МКОУ «Митрофановская СОШ» с.Митрофановка, ул.Победы,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,166 | 0,166 | 0,249 | 1,625 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,166 | 0,166 | 0,249 | 1,625 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,166 | 0,166 | 0,249 | 1,625 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,007 | 0,003 | 0,005 | 0,004 | 0,007 | 0,004 | 0,004 | 0,013 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,069 | 0,16 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,069 | 0,16 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,107 | 0,131 | 0,119 | 0,150 | 0,139 | 0,152 | 0,176 | 1,452 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 328,876 | 168,817 | 236,339 | 98,106 | 172,201 | 127,537 | 308,733 | 189,78 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 328,876 | 168,817 | 236,339 | 98,106 | 172,201 | 127,537 | 308,733 | 189,78 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 34,22 | 14,03 | 23,25 | 17,24 | 31,71 | 20,03 | 18,31 | 63,27 |
| то же в % | % | 10,41 | 8,31 | 9,84 | 17,57 | 18,76 | 15,71 | 5,93 | 7,51 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 294,656 | 154,787 | 213,089 | 80,866 | 140,491 | 107,507 | 290,423 | 779,237 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 53,99 | 31,45 | 39,7 | 14,34 | 27,1 | 13,55 | 52,52 | 114,21 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 183,231 | 203,182 | 186,307 | 177,352 | 192,895 | 126,035 | 180,842 | 146,566 |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 48,8323 | 63,7776 | 29,046 | 77,0234 | 43,9707 | 25,0908 | 27,4804 | 99,8688 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2884 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 347,41 | 202,38 | 255,43 | 92,30 | 174,30 | 87,26 | 317,44 | 841,43 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 86,01 | 51,61 | 67,64 | 16,25 | 28,71 | 0,00 | 88,42 | 450,98 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 362,53 | 362,53 | 361,25 | 361,25 | 373,97 | 390,33 | 390,33 | 371,59 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 109,48 | 109,45 | 109,10 | 109,10 | 112,94 | 117,88 | 117,88 | 112,22 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 116,95 | 130,09 | 159,73 | 127,3 | 103,81 | 67,24 | 134,47 | 39,5 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 10,8768 | 5,2839 | 7,8692 | 2,8634 | 5,3972 | 3,6668 | 10,6914 | 26,6049 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 74,9737 | 74,9737 | 74,9737 | 74,9737 | 74,9737 | 74,9737 | 74,9737 | 74,9737 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого расходов | тыс. руб. | 1157,05 | 1000,10 | 1065,04 | 861,06 | 918,07 | 766,45 | 1161,68 | 2017,45 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги банка | тыс. руб. | 2,1115 | 2,1115 | 2,1115 | 2,1115 | 2,1115 | 2,1115 | 2,1115 | 2,1115 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0,3399 | 0,3399 | 0,3399 | 0,3399 | 0,3399 | 0,3399 | 0,3399 | 0,3399 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 1,6274 | 1,6274 | 1,6274 | 1,6274 | 1,6274 | 1,6274 | 1,6274 | 1,6274 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1160,86 | 1003,91 | 1068,85 | 864,87 | 921,88 | 770,25 | 1165,49 | 2021,26 |
| Тариф на производство тепловой энергии (1 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3218,36 | 3218,36 | 3218,36 | 3218,36 | 3218,36 | 3218,36 | 3218,36 | 3218,36 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (1 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тариф на производство тепловой энергии (2 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (2 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | Един. Изм. | котельная «Митрофановский детский сад» с.Митрофановка, ул.Победы, 12 | котельна Митрофановской ДШИ с.Митрофановка, ул.Ленина,105Б | котельная МКОУ «Михайловская СОШ» с.Михайловка, ул.Школьная, 2Г | котельная МКОУ «Новобелянская СОШ» с.Новобелая, ул.Советская,31 | котельная Новобелянского ДК с.Новобелая, ул.Центральная,4а | котельная МКОУ «Осиковская СОШ» с.Осиковка, ул.Центральная,18 | котельная МКОУ «Скнаровская ООШ» с.Скнаровка, ул.Широкая,2 | котельная МКОУ «Титаревская СОШ» с.Титаревка, ул.Победы,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,166 | 0,013 | 0,166 | 0,246 | 0,138 | 0,25 | 0,166 | 0,41 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,166 | 0,013 | 0,166 | 0,246 | 0,138 | 0,25 | 0,166 | 0,41 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,166 | 0,013 | 0,166 | 0,246 | 0,138 | 0,25 | 0,166 | 0,41 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,005 | 0,003 | 0,0006 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,001 | 0,006 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 0,06 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 0,06 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,111 | 0,097 | 0,115 | 0,141 | 0,033 | 0,197 | 0,135 | 0,344 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 214,826 | 110,008 | 204,586 | 416,709 | 128,121 | 213,122 | 189,78 | 404,489 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 214,826 | 110,008 | 204,586 | 416,709 | 128,121 | 213,122 | 189,78 | 404,489 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 25,16 | 1,31 | 2,82 | 23,83 | 22,05 | 13,28 | 4,92 | 30,076 |
| то же в % | % | 11,87 | 1,19 | 1,38 | 5,72 | 17,21 | 6,23 | 3,73 | 7,44 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 189,326 | 108,698 | 216,157 | 428,278 | 122,229 | 199,84 | 184,259 | 457,307 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 40,36 | 20,93 | 42,89 | 87,98 | 23,86 | 38,57 | 37,6 | 87,15 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 213,173 | 192,548 | 198,418 | 205,426 | 195,207 | 193,004 | 204,059 | 190,575 |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 179,21 | 43,2394 | 46,2573 | 36,1839 | 119,933 | 72,3884 | 35,5659 | 33,4441 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 0,7107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 0 | 10,9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 265,85 | 134,62 | 275,95 | 566,41 | 153,58 | 248,60 | 241,68 | 560,95 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 87,83 | 23,40 | 65,62 | 61,66 | 59,61 | 67,28 | 52,84 | 77,46 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 391,83 | 371,59 | 389,96 | 363,54 | 363,08 | 388,51 | 366,98 | 363,55 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 118,34 | 112,22 | 117,88 | 109,79 | 109,79 | 117,33 | 110,83 | 109,79 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 23,29 | 25,3 | 23,3 | 111,39 | 93,28 | 130,48 | 46,3 | 162,71 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 6,4684 | 3,708 | 7,9825 | 15,5942 | 4,1715 | 6,8186 | 6,3448 | 15,6148 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 74,9737 | 74,9737 | 74,9737 | 74,9737 | 74,9737 | 74,9737 | 74,9737 | 74,9737 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого расходов | тыс. руб. | 1148,50 | 800,04 | 1001,92 | 1339,53 | 978,41 | 1106,37 | 935,51 | 1398,48 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги банка | тыс. руб. | 2,1115 | 2,1115 | 2,1115 | 2,1115 | 2,1115 | 2,1115 | 2,1115 | 2,1115 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0,3399 | 0,3399 | 0,3399 | 0,3399 | 0,3399 | 0,3399 | 0,3399 | 0,3399 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 1,6274 | 1,6274 | 1,6274 | 1,6274 | 1,6274 | 1,6274 | 1,6274 | 1,6274 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1152,31 | 803,84 | 1005,73 | 1343,34 | 982,22 | 1110,18 | 939,32 | 1402,29 |
| Тариф на производство тепловой энергии (1 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3218,36 | 3218,36 | 3218,36 | 3218,36 | 3218,36 | 3218,36 | 3218,36 | 3218,36 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (1 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тариф на производство тепловой энергии (2 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (2 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | Един. Изм. | котельная Титаревского ДК с.Титаревка, ул.Победы,51 | котельная МКОУ «Куликовская ООШ» с.Куликовка, ул.Центральная, 28 | котельная МКОУ «Зайцевская СОШ» с.Зайцевка, ул.Центральная 42 | котельная МКОУ «Гармашевская ООШ» с.Гармашевка, ул.Победы,18 | котельна Митрофановской больницы с.Митрофановка, ул.Комарова,12 | котельная с.Касьяновка, ул.Театральная,15 | котельная с.Новомарковка, пер.Центральный,4 | котельная с.Талы, ул.Центральная,163 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,166 | 0,166 | 0,448 | 0,688 | 0,516 | 2,49 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,166 | 0,166 | 0,448 | 0,688 | 0,516 | 2,49 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,166 | 0,166 | 0,448 | 0,688 | 0,516 | 2,49 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,006 | 0,011 | 0,026 | 0,018 | 0,058 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,17 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,17 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,120 | 0,100 | 0,133 | 0,130 | 0,347 | 0,572 | 0,438 | 2,262 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 180,841 | 135,501 | 212,5 | 132,224 | 460,419 | 599,769 | 454,889 | 1368,822 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 180,841 | 135,501 | 212,5 | 132,224 | 460,419 | 599,769 | 454,889 | 1368,822 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 19,51 | 17,73 | 15,59 | 26,81 | 50,19 | 120,48 | 83,87 | 271,84 |
| то же в % | % | 10,79 | 13,08 | 12,60 | 20,28 | 10,90 | 27,92 | 27,05 | 19,86 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 164,782 | 277,376 | 212,497 | 250,592 | 410,229 | 479,289 | 371,029 | 1054,683 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 33,91 | 52,17 | 42,31 | 42,3 | 79,19 | 26,84 | 74,85 | 232,88 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 205,788 | 188,081 | 199,106 | 168,802 | 193,039 | 55,999616 | 201,73625 | 220,8057 |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 34,2063 | 25,0908 | 35,0406 | 35,638 | 43,2291 | 1149,5521 | 447,0097 | 2658,986 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5665 | 3,6153 | 0 | 1,2257 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 566,5 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 217,20 | 335,67 | 268,96 | 273,59 | 508,46 | 592,17 | 481,38 | 1498,38 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 60,96 | 95,46 | 96,62 | 110,43 | 72,19 | 287,68 | 133,64 | 587,80 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 363,55 | 390,33 | 363,45 | 363,45 | 377,00 | 365,04 | 365,04 | 695,30 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 109,79 | 117,88 | 109,79 | 109,79 | 113,86 | 110,24 | 110,24 | 209,81 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 140,75 | 12,33 | 20,01 | 19,83 | 12,33 | 166,06 | 113,01 | 65,01 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 5,6135 | 10,2485 | 7,7662 | 9,1361 | 14,6569 | 16,3667 | 12,669 | 36,0088 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 74,9737 | 74,9737 | 74,9737 | 74,9737 | 74,9737 | 74,9737 | 74,9737 | 74,9737 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  | 83,18 |  |  |  |
| Итого расходов | тыс. руб. | 1007,03 | 1061,98 | 976,61 | 996,83 | 1300,45 | 2971,70 | 1737,97 | 6394,00 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги банка | тыс. руб. | 2,1115 | 2,1115 | 2,1115 | 2,1115 | 2,1115 | 2,1115 | 2,1115 | 2,1115 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0,3399 | 0,3399 | 0,3399 | 0,3399 | 0,3399 | 0,3399 | 0,3399 | 0,3399 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 1,6274 | 1,6274 | 1,6274 | 1,6274 | 1,6274 | 1,6274 | 1,6274 | 1,6274 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1010,84 | 1065,79 | 980,42 | 1000,64 | 1304,25 | 2975,51 | 1741,78 | 6397,81 |
| Тариф на производство тепловой энергии (1 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3218,36 | 3218,36 | 3218,36 | 3218,36 | 3218,36 | 3218,36 | 3218,36 | 3218,36 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (1 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тариф на производство тепловой энергии (2 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (2 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | Един. Изм. | котельная Коммунаровской СОШ c. Новопавловка, ул.Мира,29 | котельная с.Митрофановка, проспект Строителей,30А | котельная п.Охрового завода, ул.Заводская,53 | Квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного, 13А | котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б | северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В | котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 | котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская, 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,14 | 0,328 | 0,14 | 3,576 | 1,44 | 1,29 | 0,86 | 2,682 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,14 | 0,328 | 0,14 | 3,576 | 1,44 | 1,29 | 0,86 | 2,682 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,14 | 0,328 | 0,14 | 3,576 | 1,44 | 1,29 | 0,86 | 2,682 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,001 | 0,025 | 0,006 | 0,05 | 0,022 | 0,022 | 0,016 | 0,023 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,02 | 0,126 | 0,04 | 0,4 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,12 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,02 | 0,126 | 0,04 | 0,4 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,12 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,129 | 0,177 | 0,094 | 3,126 | 1,258 | 1,058 | 0,584 | 2,539 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 104,904 | 713,924 | 183,977 | 1759,937 | 1376,66 | 726,49 | 1040,908 | 1927,685 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 104,904 | 713,924 | 183,977 | 1759,937 | 1376,66 | 726,49 | 1040,908 | 1927,685 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 6,17 | 120,18 | 29,53 | 238,45 | 101,6 | 106,14 | 74,72 | 109,75 |
| то же в % | % | 4,77 | 16,83 | 9,75 | 13,55 | 6,89 | 14,61 | 7,18 | 5,52 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 98,734 | 593,744 | 182,977 | 1308,256 | 1272,910 | 660,433 | 966,188 | 1818,115 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 18,55 | 146,73 | 26,84 | 319,11 | 239,6 | 133,04 | 197,52 | 353,32 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 187,8785 | 247,1267 | 146,6851 | 243,92015 | 188,2301 | 201,44451 | 204,432 | 194,3331 |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 27,5628 | 638,7751 | 30,0966 | 1184,088 | 56,3307 | 1136,8831 | 27,7585 | 1123,833 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0,4738 | 0 | 3,4505 | 3,0282 | 1,5656 | 1,2566 | 1,2257 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 0 | 214,1782 | 0 | 0 | 0 | 155,6845 | 0 | 801,752 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 122,14 | 944,15 | 172,73 | 2051,79 | 1540,47 | 855,51 | 1270,21 | 2271,97 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 45,11 | 944,15 | 21,29 | 1049,81 | 512,51 | 534,66 | 289,33 | 537,06 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 390,33 | 364,66 | 442,59 | 825,72 | 716,58 | 658,39 | 570,32 | 501,05 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 117,88 | 110,13 | 133,56 | 249,37 | 216,40 | 198,99 | 172,24 | 151,32 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 183,4 | 29,59 | 43,67 | 887,09 | 15,34 | 27,33 | 185,8 | 12,33 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 3,3681 | 20,2704 | 6,8495 | 42,4257 | 41,2824 | 21,4137 | 31,3326 | 58,9675 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 74,9737 | 74,9737 | 74,9737 | 245,9537 | 245,9537 | 245,9537 | 245,954 | 245,9537 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого расходов | тыс. руб. | 964,77 | 3341,35 | 925,76 | 6539,70 | 3347,89 | 3836,37 | 2794,19 | 5705,47 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги банка | тыс. руб. | 2,1115 | 2,1115 | 2,1115 | 2,1115 | 2,1115 | 2,1115 | 2,1115 | 2,1115 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0,3399 | 0,3399 | 0,3399 | 0,3399 | 0,3399 | 0,3399 | 0,3399 | 0,3399 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 1,6274 | 1,6274 | 1,6274 | 1,6274 | 1,6274 | 1,6274 | 1,6274 | 1,6274 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 968,58 | 3345,16 | 929,57 | 6543,51 | 3351,70 | 3840,18 | 2798,00 | 5709,28 |
| Тариф на производство тепловой энергии (1 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3218,36 | 3218,36 | 3218,36 | 3045,50 | 3045,50 | 3045,50 | 3045,50 | 3045,50 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (1 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 3379,28 | 0 | 3197,78 | 3197,78 | 3197,78 | 0 | 3197,78 |
| Тариф на производство тепловой энергии (2 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 | 3221,46 | 3386,10 | 3386,10 | 3386,10 | 3386,10 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (2 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 375,79 | 0 | 3555,41 | 3555,41 | 3555,41 | 0 | 3555,41 |

| Наименование показателя | Един. Изм. | котельная МКОУ «Кантемировская СОШ» р.п.Кантемировка, ул.Завадского, 65 | котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 | котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4 | котельная с.Смаглеевка, ул.Советская,17 | котельная с.Митрофановка, ул.Элеваторская, 12А | котельная с.Писаревка, ул.Советская,2А | котельная п.Охрового завода, ул.Школьная,11 | котельная п.Охрового завода, ул.Школьная, 32б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,688 | 2,614 | 0,43 | 0,516 | 4,73 | 2,07 | 0,04 | 1,032 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,688 | 2,614 | 0,43 | 0,516 | 4,73 | 2,07 | 0,04 | 1,032 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,688 | 2,614 | 0,43 | 0,516 | 4,73 | 2,07 | 0,04 | 1,032 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,013 | 0,025 | 0,009 | 0,006 | 0,043 | 0,093 | 0,004 | 0,009 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,15 | 0,332 | 0,18 | 0,12 | 0,05 | 0,4 | 0,08 | 0,14 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,15 | 0,232 | 0,18 | 0,12 | 0,05 | 0,4 | 0,08 | 0,14 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,525 | 2,257 | 0,241 | 0,390 | 4,187 | 1,577 | 0,36 | 0,892 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 576,683 | 1669,037 | 527,145 | 417,567 | 2163,304 | 2229,101 | 198,712 | 890,092 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 576,683 | 1669,037 | 527,145 | 417,567 | 2163,304 | 2229,101 | 198,712 | 890,092 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 61,51 | 115,44 | 43,63 | 30,43 | 203,43 | 203,43 | 18,393 | 400,17 |
| то же в % | % | 9,34 | 6,54 | 7,81 | 5,42 | 9,40 | 11,71 | 10,2 | 10,2 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 515,173 | 1492,057 | 483,515 | 387,139 | 1969,48 | 1790,081 | 180,319 | 807,706 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 98,7 | 257,68 | 97,89 | 66,05 | 487,24 | 484,43 | 32,753 | 146,711 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 191,586 | 172,701 | 202,455 | 170,6114 | 247,3953 | 270,61904 | 157,4 | 157,4 |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 327,705 | 961,66 | 834,496 | 286,5254 | 61,1923 | 915,7112 | 146,78 | 97,854 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 0,2575 | 81,1434 | 1,1536 | 0 | 1,0403 | 0 | 4,0 | 6,05 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 0 | 0 | 487,19 | 206 | 0 | 0 | 135,96 | 0 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 634,68 | 1701,50 | 630,52 | 440,53 | 3136,03 | 3117,11 | 476,54 | 714,82 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 179,23 | 396,31 | 172,06 | 176,96 | 1079,21 | 736,39 | 215,89 | 323,83 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 506,74 | 1043,49 | 501,05 | 504,49 | 650,78 | 874,89 | 347,03 | 347,03 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 153,04 | 315,14 | 151,32 | 152,36 | 196,53 | 264,22 | 104,8 | 104,8 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 228,06 | 218,93 | 172,53 | 163,48 | 749,8 | 507,9 | 0 | 0 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 16,7066 | 49,1825 | 15,6766 | 12,5454 | 50,264 | 45,6908 | 7,535 | 7,535 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 245,954 | 245,954 | 245,954 | 245,9537 | 212,5508 | 212,5508 | 212,551 | 212,551 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого расходов | тыс. руб. | 2292,37 | 5013,31 | 3211,96 | 2188,85 | 6137,41 | 6674,46 | 1651,09 | 1814,47 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги банка | тыс. руб. | 2,1115 | 2,1115 | 2,1115 | 2,1115 | 2,1115 | 2,1115 | 2,1115 | 2,1115 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0,3399 | 0,3399 | 0,3399 | 0,3399 | 0,3399 | 0,3399 | 0,3399 | 0,3399 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 1,6274 | 1,6274 | 1,6274 | 1,6274 | 1,6274 | 1,6274 | 1,6274 | 1,6274 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2296,17 | 5017,12 | 3215,77 | 2192,66 | 6141,22 | 6678,27 | 1655,23 | 1,818,62 |
| Тариф на производство тепловой энергии (1 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3045,50 | 3045,50 | 3045,50 | 3045,50 | 2354,14 | 2354,14 | 2354,14 | 2354,14 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (1 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2471,85 | 2471,85 | 0 | 2471,85 |
| Тариф на производство тепловой энергии (2 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3386,10 | 3386,10 | 3386,10 | 3386,10 | 2734,17 | 2734,17 | 2734,17 | 2734,17 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (2 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870,88 | 2870,88 | 0 | 2870,88 |

Таблица 17

Тарифно-балансовые расчеты модели теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения МУП «Кантемировское ПАП» на 2026 год

| Наименование показателя | Един. Изм. | котельная МКОУ «Бондаревская СОШ» с.Бондарево, ул.Базарная, 2В | котельная Бондаревского ДК с.Бондарево, ул.Базарная, 1Б | котельная МКОУ «Волоконовская СОШ» с.Волоконовка, ул.Школьная, 1Б | котельная Волоконовского ДК с.Волоконовка, ул.Садова, 5Б | котельная «Кантемировский детский сад №2» р.п. Кантемировка. Ул.Дунай, 16А | котельная МКОУ «Красномолотовская СОШ» х.Соленый, ул.Школьная,60 | котельная МКОУ «Кузнецовская СОШ» п.Кузнецовский, ул.Центральная, 40 | котельная МКОУ «Митрофановская СОШ» с.Митрофановка, ул.Победы,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,166 | 0,166 | 0,249 | 1,625 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,166 | 0,166 | 0,249 | 1,625 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,166 | 0,166 | 0,249 | 1,625 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,007 | 0,003 | 0,005 | 0,004 | 0,007 | 0,004 | 0,004 | 0,013 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,069 | 0,16 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,069 | 0,16 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,107 | 0,131 | 0,119 | 0,150 | 0,139 | 0,152 | 0,176 | 1,452 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 328,876 | 168,817 | 236,339 | 98,106 | 172,201 | 127,537 | 308,733 | 189,78 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 328,876 | 168,817 | 236,339 | 98,106 | 172,201 | 127,537 | 308,733 | 189,78 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 34,22 | 14,03 | 23,25 | 17,24 | 31,71 | 20,03 | 18,31 | 63,27 |
| то же в % | % | 10,41 | 8,31 | 9,84 | 17,57 | 18,76 | 15,71 | 5,93 | 7,51 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 294,656 | 154,787 | 213,089 | 80,866 | 140,491 | 107,507 | 290,423 | 779,237 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 53,99 | 31,45 | 39,7 | 14,34 | 27,1 | 13,55 | 52,52 | 114,21 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 183,23061 | 203,182 | 186,307 | 177,352 | 192,895 | 126,035 | 180,842 | 146,566 |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 50,297269 | 65,6909 | 29,9174 | 79,3341 | 45,2898 | 25,8435 | 28,3048 | 102,865 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29705 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 357,83 | 208,46 | 263,09 | 95,07 | 179,53 | 89,88 | 326,96 | 866,67 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 88,59 | 53,16 | 69,67 | 16,74 | 29,57 | 0,00 | 91,07 | 464,50 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 373,40 | 373,40 | 372,09 | 372,09 | 385,19 | 402,04 | 402,04 | 382,74 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 112,76 | 112,73 | 112,37 | 112,37 | 116,33 | 121,42 | 121,42 | 115,59 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 116,95 | 130,09 | 159,73 | 127,3 | 103,81 | 67,24 | 134,47 | 39,5 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 11,203104 | 5,44242 | 8,10528 | 2,9493 | 5,55912 | 3,7768 | 11,0121 | 27,403 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 77,222911 | 77,2229 | 77,2229 | 77,2229 | 77,2229 | 77,2229 | 77,2229 | 77,2229 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого расходов | тыс. руб. | 1188,26 | 1026,20 | 1092,20 | 883,07 | 942,49 | 787,42 | 1192,49 | 2076,79 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги банка | тыс. руб. | 2,174845 | 2,17485 | 2,17485 | 2,17485 | 2,17485 | 2,17485 | 2,17485 | 2,17485 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0,350097 | 0,3501 | 0,3501 | 0,3501 | 0,3501 | 0,3501 | 0,3501 | 0,3501 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 1,676222 | 1,67622 | 1,67622 | 1,67622 | 1,67622 | 1,67622 | 1,67622 | 1,67622 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1192,18 | 1030,12 | 1096,12 | 887,00 | 946,41 | 791,34 | 1196,42 | 2080,71 |
| Тариф на производство тепловой энергии (1 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (1 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тариф на производство тепловой энергии (2 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3441,98 | 3441,98 | 3441,98 | 3441,98 | 3441,98 | 3441,98 | 3441,98 | 3441,98 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (2 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | Един. Изм. | котельная «Митрофановский детский сад» с.Митрофановка, ул.Победы, 12 | котельна Митрофановской ДШИ с.Митрофановка, ул.Ленина,105Б | котельная МКОУ «Михайловская СОШ» с.Михайловка, ул.Школьная, 2Г | котельная МКОУ «Новобелянская СОШ» с.Новобелая, ул.Советская,31 | котельная Новобелянского ДК с.Новобелая, ул.Центральная,4а | котельная МКОУ «Осиковская СОШ» с.Осиковка, ул.Центральная,18 | котельная МКОУ «Скнаровская ООШ» с.Скнаровка, ул.Широкая,2 | котельная МКОУ «Титаревская СОШ» с.Титаревка, ул.Победы,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,166 | 0,013 | 0,166 | 0,246 | 0,138 | 0,25 | 0,166 | 0,41 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,166 | 0,013 | 0,166 | 0,246 | 0,138 | 0,25 | 0,166 | 0,41 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,166 | 0,013 | 0,166 | 0,246 | 0,138 | 0,25 | 0,166 | 0,41 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,005 | 0,003 | 0,0006 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,001 | 0,006 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 0,06 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 0,06 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,111 | 0,097 | 0,115 | 0,141 | 0,033 | 0,197 | 0,135 | 0,344 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 214,826 | 110,008 | 204,586 | 416,709 | 128,121 | 213,122 | 189,78 | 404,489 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 214,826 | 110,008 | 204,586 | 416,709 | 128,121 | 213,122 | 189,78 | 404,489 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 25,16 | 1,31 | 2,82 | 23,83 | 22,05 | 13,28 | 4,92 | 30,076 |
| то же в % | % | 11,87 | 1,19 | 1,38 | 5,72 | 17,21 | 6,23 | 3,73 | 7,44 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 189,326 | 108,698 | 216,157 | 428,278 | 122,229 | 199,84 | 184,259 | 457,307 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 40,36 | 20,93 | 42,89 | 87,98 | 23,86 | 38,57 | 37,6 | 87,15 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 213,173 | 192,548 | 198,418 | 205,426 | 195,207 | 193,004 | 204,059 | 190,575 |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 184,586 | 44,5366 | 47,645 | 37,2694 | 123,531 | 74,5601 | 36,6329 | 34,4474 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 0,73202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 0 | 11,3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 273,83 | 138,66 | 284,23 | 583,40 | 158,19 | 256,06 | 248,93 | 577,78 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 90,46 | 24,10 | 67,59 | 63,51 | 61,39 | 69,30 | 54,42 | 79,78 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 403,59 | 382,74 | 401,66 | 374,44 | 373,97 | 400,16 | 377,99 | 374,46 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 121,89 | 115,59 | 121,42 | 113,08 | 113,08 | 120,85 | 114,15 | 113,08 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 23,29 | 25,3 | 23,3 | 111,39 | 93,28 | 130,48 | 46,3 | 162,71 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 6,66245 | 3,81924 | 8,22198 | 16,062 | 4,29665 | 7,02316 | 6,53514 | 16,0832 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 77,2229 | 77,2229 | 77,2229 | 77,2229 | 77,2229 | 77,2229 | 77,2229 | 77,2229 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого расходов | тыс. руб. | 1182,26 | 823,28 | 1031,28 | 1376,38 | 1004,96 | 1135,65 | 962,19 | 1435,56 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги банка | тыс. руб. | 2,17485 | 2,17485 | 2,17485 | 2,17485 | 2,17485 | 2,17485 | 2,17485 | 2,17485 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0,3501 | 0,3501 | 0,3501 | 0,3501 | 0,3501 | 0,3501 | 0,3501 | 0,3501 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 1,67622 | 1,67622 | 1,67622 | 1,67622 | 1,67622 | 1,67622 | 1,67622 | 1,67622 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1186,18 | 827,20 | 1035,20 | 1380,30 | 1008,89 | 1139,57 | 966,11 | 1439,48 |
| Тариф на производство тепловой энергии (1 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (1 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тариф на производство тепловой энергии (2 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3441,98 | 3441,98 | 3441,98 | 3441,98 | 3441,98 | 3441,98 | 3441,98 | 3441,98 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (2 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | Един. Изм. | котельная Титаревского ДК с.Титаревка, ул.Победы,51 | котельная МКОУ «Куликовская ООШ» с.Куликовка, ул.Центральная, 28 | котельная МКОУ «Зайцевская СОШ» с.Зайцевка, ул.Центральная 42 | котельная МКОУ «Гармашевская ООШ» с.Гармашевка, ул.Победы,18 | котельна Митрофановской больницы с.Митрофановка, ул.Комарова,12 | котельная с.Касьяновка, ул.Театральная,15 | котельная с.Новомарковка, пер.Центральный,4 | котельная с.Талы, ул.Центральная,163 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,166 | 0,166 | 0,448 | 0,688 | 0,516 | 2,49 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,166 | 0,166 | 0,448 | 0,688 | 0,516 | 2,49 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,166 | 0,166 | 0,448 | 0,688 | 0,516 | 2,49 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,006 | 0,011 | 0,026 | 0,018 | 0,058 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,17 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,17 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,120 | 0,100 | 0,133 | 0,130 | 0,347 | 0,572 | 0,438 | 2,262 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 180,841 | 135,501 | 212,5 | 132,224 | 460,419 | 599,769 | 454,889 | 1368,822 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 180,841 | 135,501 | 212,5 | 132,224 | 460,419 | 599,769 | 454,889 | 1368,822 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 19,51 | 17,73 | 15,59 | 26,81 | 50,19 | 120,48 | 83,87 | 271,84 |
| то же в % | % | 10,79 | 13,08 | 12,60 | 20,28 | 10,90 | 27,92 | 27,05 | 19,86 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 164,782 | 277,376 | 212,497 | 250,592 | 410,229 | 479,289 | 371,029 | 1054,683 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 33,91 | 52,17 | 42,31 | 42,3 | 79,19 | 26,84 | 74,85 | 232,88 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 205,788 | 188,081 | 199,106 | 168,802 | 193,039 | 55,999616 | 201,7363 | 220,80568 |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 35,2325 | 25,8435 | 36,0918 | 36,7071 | 44,526 | 1184,0387 | 460,42 | 2738,7558 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5835 | 3,723759 | 0 | 1,262471 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,18 | 0 | 583,495 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 223,71 | 345,74 | 277,03 | 281,80 | 523,71 | 609,93 | 495,82 | 1543,33 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 62,78 | 98,32 | 99,52 | 113,74 | 74,36 | 296,31 | 137,65 | 605,43 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 374,46 | 402,04 | 374,35 | 374,35 | 388,31 | 375,99 | 375,99 | 716,16 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 113,08 | 121,42 | 113,08 | 113,08 | 117,27 | 113,55 | 113,55 | 216,11 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 140,75 | 12,33 | 20,01 | 19,83 | 12,33 | 166,06 | 113,01 | 65,01 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 5,78191 | 10,556 | 7,99919 | 9,41018 | 15,0966 | 16,857701 | 13,04907 | 37,089064 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 77,2229 | 77,2229 | 77,2229 | 77,2229 | 77,2229 | 77,222911 | 77,22291 | 77,222911 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  | 83,18 |  |  |  |
| Итого расходов | тыс. руб. | 1033,02 | 1093,47 | 1005,31 | 1026,14 | 1336,59 | 3055,87 | 1786,72 | 6583,87 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги банка | тыс. руб. | 2,17485 | 2,17485 | 2,17485 | 2,17485 | 2,17485 | 2,174845 | 2,174845 | 2,174845 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0,3501 | 0,3501 | 0,3501 | 0,3501 | 0,3501 | 0,350097 | 0,350097 | 0,350097 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 1,67622 | 1,67622 | 1,67622 | 1,67622 | 1,67622 | 1,676222 | 1,676222 | 1,676222 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1036,94 | 1097,39 | 1009,23 | 1030,06 | 1340,51 | 3059,79 | 1790,64 | 6587,79 |
| Тариф на производство тепловой энергии (1 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (1 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тариф на производство тепловой энергии (2 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3441,98 | 3441,98 | 3441,98 | 3441,98 | 3441,98 | 3441,98 | 3441,98 | 3441,98 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (2 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | Един. Изм. | котельная Коммунаровской СОШ c. Новопавловка, ул.Мира,29 | котельная с.Митрофановка, проспект Строителей,30А | котельная п.Охрового завода, ул.Заводская,53 | Квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного, 13А | котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б | северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В | котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 | котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская, 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,14 | 0,328 | 0,14 | 3,576 | 1,44 | 1,29 | 0,86 | 2,682 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,14 | 0,328 | 0,14 | 3,576 | 1,44 | 1,29 | 0,86 | 2,682 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,14 | 0,328 | 0,14 | 3,576 | 1,44 | 1,29 | 0,86 | 2,682 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,001 | 0,025 | 0,006 | 0,05 | 0,022 | 0,022 | 0,016 | 0,023 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,02 | 0,126 | 0,04 | 0,4 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,12 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,02 | 0,126 | 0,04 | 0,4 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,12 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,129 | 0,177 | 0,094 | 3,126 | 1,258 | 1,058 | 0,584 | 2,539 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 104,904 | 713,924 | 183,977 | 1759,937 | 1376,66 | 726,49 | 1040,908 | 1927,685 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 104,904 | 713,924 | 183,977 | 1759,937 | 1376,66 | 726,49 | 1040,908 | 1927,685 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 6,17 | 120,18 | 29,53 | 238,45 | 101,6 | 106,14 | 74,72 | 109,75 |
| то же в % | % | 4,77 | 16,83 | 9,75 | 13,55 | 6,89 | 14,61 | 7,18 | 5,52 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 98,734 | 593,744 | 182,977 | 1308,256 | 1272,910 | 660,433 | 966,188 | 1818,115 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 18,55 | 146,73 | 26,84 | 319,11 | 239,6 | 133,04 | 197,52 | 353,32 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 187,87854 | 247,12671 | 146,6851 | 243,92015 | 188,23 | 201,445 | 204,432 | 194,333 |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 28,389684 | 657,93835 | 30,999498 | 1219,6106 | 58,0206 | 1170,99 | 28,5913 | 1157,55 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0,488014 | 0 | 3,554015 | 3,11905 | 1,61257 | 1,2943 | 1,26247 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 0 | 220,60355 | 0 | 0 | 0 | 160,355 | 0 | 825,805 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 125,80 | 972,47 | 177,91 | 2113,34 | 1586,68 | 881,17 | 1308,31 | 2340,13 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 46,47 | 972,47 | 21,93 | 1081,30 | 527,88 | 550,70 | 298,01 | 553,17 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 402,04 | 375,60 | 455,87 | 850,49 | 738,08 | 678,14 | 587,43 | 516,09 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 121,42 | 113,43 | 137,57 | 256,85 | 222,90 | 204,96 | 177,40 | 155,86 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 183,4 | 29,59 | 43,67 | 887,09 | 15,34 | 27,33 | 185,8 | 12,33 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 3,469143 | 20,878512 | 7,054985 | 43,698471 | 42,5209 | 22,0561 | 32,2726 | 60,7365 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 77,222911 | 77,222911 | 77,222911 | 253,33231 | 253,332 | 253,332 | 253,332 | 253,332 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого расходов | тыс. руб. | 988,21 | 3440,70 | 952,22 | 6709,28 | 3447,87 | 3950,64 | 2872,44 | 5876,26 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги банка | тыс. руб. | 2,174845 | 2,174845 | 2,174845 | 2,174845 | 2,17485 | 2,17485 | 2,17485 | 2,17485 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0,350097 | 0,350097 | 0,350097 | 0,350097 | 0,3501 | 0,3501 | 0,3501 | 0,3501 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 1,676222 | 1,676222 | 1,676222 | 1,676222 | 1,67622 | 1,67622 | 1,67622 | 1,67622 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 992,13 | 3444,62 | 956,15 | 6713,20 | 3451,79 | 3954,57 | 2876,37 | 5880,18 |
| Тариф на производство тепловой энергии (1 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3405,51 | 3405,51 | 3405,51 | 3386,10 | 3386,10 | 3386,10 | 3386,10 | 3386,10 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (1 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 3575,79 | 0 | 3555,41 | 3555,41 | 3555,41 | 0 | 3555,41 |
| Тариф на производство тепловой энергии (2 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3441,98 | 3441,98 | 3441,98 | 3500,73 | 3500,73 | 3500,73 | 3500,73 | 3500,73 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (2 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 3614,08 | 0 | 3675,77 | 3675,77 | 3675,77 | 0 | 3675,77 |

| Наименование показателя | Един. Изм. | котельная МКОУ «Кантемировская СОШ» р.п.Кантемировка, ул.Завадского,65 | котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов, 135 | котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4 | котельная с.Смаглеевка, ул.Советская,17 | котельная с.Митрофановка, ул.Элеваторская,12А | котельная с.Писаревка, ул.Советская,2А | котельная п.Охрового завода, ул.Школьная,11 | котельная п.Охрового завода, ул.Школьная, 32б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,688 | 2,614 | 0,43 | 0,516 | 4,73 | 2,07 | 0,04 | 1,032 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,688 | 2,614 | 0,43 | 0,516 | 4,73 | 2,07 | 0,04 | 1,032 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,688 | 2,614 | 0,43 | 0,516 | 4,73 | 2,07 | 0,04 | 1,032 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,013 | 0,025 | 0,009 | 0,006 | 0,043 | 0,093 | 0,004 | 0,009 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,15 | 0,332 | 0,18 | 0,12 | 0,05 | 0,4 | 0,08 | 0,14 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,15 | 0,232 | 0,18 | 0,12 | 0,05 | 0,4 | 0,08 | 0,14 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,525 | 2,257 | 0,241 | 0,390 | 4,187 | 1,577 | 0,36 | 0,892 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 576,683 | 1669,037 | 527,145 | 417,567 | 2163,304 | 2229,101 | 198,712 | 890,092 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 576,683 | 1669,037 | 527,145 | 417,567 | 2163,304 | 2229,101 | 198,712 | 890,092 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 61,51 | 115,44 | 43,63 | 30,43 | 203,43 | 203,43 | 18,393 | 400,17 |
| то же в % | % | 9,34 | 6,54 | 7,81 | 5,42 | 9,40 | 11,71 | 10,2 | 10,2 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 515,173 | 1492,057 | 483,515 | 387,139 | 1969,48 | 1790,081 | 180,319 | 807,706 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 98,7 | 257,68 | 97,89 | 66,05 | 487,24 | 484,43 | 32,753 | 146,711 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 191,586 | 172,701 | 202,455 | 170,611 | 247,395 | 270,619 | 157,4 | 157,4 |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 337,536 | 990,509 | 859,531 | 295,121 | 63,0281 | 943,183 | 146,78 | 97,854 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 0,26523 | 83,5777 | 1,18821 | 0 | 1,07151 | 0 | 4,0 | 6,05 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 0 | 0 | 501,806 | 212,18 | 0 | 0 | 135,96 | 0 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 653,72 | 1752,54 | 649,44 | 453,75 | 3230,11 | 3210,62 | 476,54 | 714,82 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 184,61 | 408,20 | 177,22 | 182,27 | 1111,59 | 758,48 | 215,89 | 323,83 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 521,94 | 1074,80 | 516,09 | 519,63 | 670,31 | 901,14 | 347,03 | 347,03 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 157,63 | 324,59 | 155,86 | 156,93 | 202,43 | 272,14 | 104,8 | 104,8 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 228,06 | 218,93 | 172,53 | 163,48 | 749,8 | 507,9 | 0 | 0 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 17,2078 | 50,658 | 16,1469 | 12,9218 | 51,7719 | 47,0615 | 7,535 | 7,535 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 253,332 | 253,332 | 253,332 | 253,332 | 218,927 | 218,927 | 212,551 | 212,551 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого расходов | тыс. руб. | 2354,29 | 5157,14 | 3303,14 | 2249,61 | 6299,04 | 6859,46 | 1651,09 | 1814,47 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги банка | тыс. руб. | 2,17485 | 2,17485 | 2,17485 | 2,17485 | 2,17485 | 2,17485 | 2,1115 | 2,1115 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0,3501 | 0,3501 | 0,3501 | 0,3501 | 0,3501 | 0,3501 | 0,3399 | 0,3399 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 1,67622 | 1,67622 | 1,67622 | 1,67622 | 1,67622 | 1,67622 | 1,6274 | 1,6274 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2358,22 | 5161,06 | 3307,06 | 2253,53 | 6302,96 | 6863,38 | 1655,23 | 1,818,62 |
| Тариф на производство тепловой энергии (1 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3386,10 | 3386,10 | 3386,10 | 3386,10 | 2734,17 | 2734,17 | 2734,17 | 2734,17 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (1 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870,88 | 2870,88 | 0 | 2870,88 |
| Тариф на производство тепловой энергии (2 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3500,73 | 3500,73 | 3500,73 | 3500,73 | 2891,52 | 2891,52 | 2891,52 | 2891,52 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (2 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 3036,10 | 3036,10 | 0 | 3036,10 |

Таблица 18

Тарифно-балансовые расчеты модели теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения МУП «Кантемировское ПАП» на 2027 год

| Наименование показателя | Един. Изм. | котельная МКОУ «Бондаревская СОШ» с.Бондарево, ул.Базарная, 2В | котельная Бондаревского ДК с.Бондарево, ул.Базарная, 1Б | котельная МКОУ «Волоконовская СОШ» с.Волоконовка, ул.Школьная, 1Б | котельная Волоконовского ДК с.Волоконовка, ул.Садова, 5Б | котельная «Кантемировский детский сад №2» р.п. Кантемировка. Ул.Дунай, 16А | котельная МКОУ «Красномолотовская СОШ» х.Соленый, ул.Школьная,60 | котельная МКОУ «Кузнецовская СОШ» п.Кузнецовский, ул.Центральная, 40 | котельная МКОУ «Митрофановская СОШ» с.Митрофановка, ул.Победы,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,166 | 0,166 | 0,249 | 1,625 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,166 | 0,166 | 0,249 | 1,625 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,166 | 0,166 | 0,249 | 1,625 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,007 | 0,003 | 0,005 | 0,004 | 0,007 | 0,004 | 0,004 | 0,013 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,069 | 0,16 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,069 | 0,16 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,107 | 0,131 | 0,119 | 0,150 | 0,139 | 0,152 | 0,176 | 1,452 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 328,876 | 168,817 | 236,339 | 98,106 | 172,201 | 127,537 | 308,733 | 189,78 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 328,876 | 168,817 | 236,339 | 98,106 | 172,201 | 127,537 | 308,733 | 189,78 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 34,22 | 14,03 | 23,25 | 17,24 | 31,71 | 20,03 | 18,31 | 63,27 |
| то же в % | % | 10,41 | 8,31 | 9,84 | 17,57 | 18,76 | 15,71 | 5,93 | 7,51 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 294,656 | 154,787 | 213,089 | 80,866 | 140,491 | 107,507 | 290,423 | 779,237 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 53,99 | 31,45 | 39,7 | 14,34 | 27,1 | 13,55 | 52,52 | 114,21 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 183,231 | 203,182 | 186,307 | 177,352 | 192,895 | 126,035 | 180,842 | 146,566 |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 51,8062 | 67,6617 | 30,8149 | 81,7141 | 46,6485 | 26,6188 | 29,154 | 105,951 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30596 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 368,57 | 214,71 | 270,99 | 97,92 | 184,91 | 92,58 | 336,77 | 892,67 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 91,24 | 54,76 | 71,76 | 17,24 | 30,45 | 0,00 | 93,80 | 478,44 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 351,97 | 351,97 | 350,73 | 350,73 | 363,08 | 378,96 | 378,96 | 360,77 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 116,15 | 116,11 | 115,74 | 115,74 | 119,82 | 125,06 | 125,06 | 119,05 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 116,95 | 130,09 | 159,73 | 127,3 | 103,81 | 67,24 | 134,47 | 39,5 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 11,5392 | 5,60569 | 8,34843 | 3,03778 | 5,72589 | 3,89011 | 11,3425 | 28,2251 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 79,5396 | 79,5396 | 79,5396 | 79,5396 | 79,5396 | 79,5396 | 79,5396 | 79,5396 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого расходов | тыс. руб. | 1187,76 | 1020,45 | 1087,65 | 873,23 | 933,99 | 773,89 | 1189,10 | 2104,45 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги банка | тыс. руб. | 2,24009 | 2,24009 | 2,24009 | 2,24009 | 2,24009 | 2,24009 | 2,24009 | 2,24009 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0,3606 | 0,3606 | 0,3606 | 0,3606 | 0,3606 | 0,3606 | 0,3606 | 0,3606 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 1,72651 | 1,72651 | 1,72651 | 1,72651 | 1,72651 | 1,72651 | 1,72651 | 1,72651 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1191,80 | 1024,48 | 1091,69 | 877,26 | 938,02 | 777,92 | 1193,13 | 2108,49 |
| Тариф на производство тепловой энергии (1 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3741,35 | 3741,35 | 3741,35 | 3741,35 | 3741,35 | 3741,35 | 3741,35 | 3741,35 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (1 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на производство тепловой энергии (2 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3571,64 | 3571,64 | 3571,64 | 3571,64 | 3571,64 | 3571,64 | 3571,64 | 3571,64 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (2 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование показателя | Един. Изм. | котельная «Митрофановский детский сад» с.Митрофановка, ул.Победы, 12 | котельна Митрофановской ДШИ с.Митрофановка, ул.Ленина,105Б | котельная МКОУ «Михайловская СОШ» с.Михайловка, ул.Школьная, 2Г | котельная МКОУ «Новобелянская СОШ» с.Новобелая, ул.Советская,31 | котельная Новобелянского ДК с.Новобелая, ул.Центральная,4а | котельная МКОУ «Осиковская СОШ» с.Осиковка, ул.Центральная,18 | котельная МКОУ «Скнаровская ООШ» с.Скнаровка, ул.Широкая,2 | котельная МКОУ «Титаревская СОШ» с.Титаревка, ул.Победы,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,166 | 0,013 | 0,166 | 0,246 | 0,138 | 0,25 | 0,166 | 0,41 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,166 | 0,013 | 0,166 | 0,246 | 0,138 | 0,25 | 0,166 | 0,41 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,166 | 0,013 | 0,166 | 0,246 | 0,138 | 0,25 | 0,166 | 0,41 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,005 | 0,003 | 0,0006 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,001 | 0,006 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 0,06 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 0,06 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,111 | 0,097 | 0,115 | 0,141 | 0,033 | 0,197 | 0,135 | 0,344 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 214,826 | 110,008 | 204,586 | 416,709 | 128,121 | 213,122 | 189,78 | 404,489 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 214,826 | 110,008 | 204,586 | 416,709 | 128,121 | 213,122 | 189,78 | 404,489 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 25,16 | 1,31 | 2,82 | 23,83 | 22,05 | 13,28 | 4,92 | 30,076 |
| то же в % | % | 11,87 | 1,19 | 1,38 | 5,72 | 17,21 | 6,23 | 3,73 | 7,44 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 189,326 | 108,698 | 216,157 | 428,278 | 122,229 | 199,84 | 184,259 | 457,307 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 40,36 | 20,93 | 42,89 | 87,98 | 23,86 | 38,57 | 37,6 | 87,15 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 213,173 | 192,548 | 198,418 | 205,426 | 195,207 | 193,004 | 204,059 | 190,575 |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 190,124 | 45,8727 | 49,0744 | 38,3875 | 127,237 | 76,7969 | 37,7319 | 35,4808 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 0,75398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 0 | 11,6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 282,04 | 142,82 | 292,75 | 600,90 | 162,94 | 263,74 | 256,40 | 595,11 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 93,18 | 24,83 | 69,62 | 65,41 | 63,24 | 71,38 | 56,06 | 82,17 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 380,42 | 360,77 | 378,60 | 352,95 | 352,50 | 377,19 | 356,29 | 352,96 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 125,54 | 119,05 | 125,06 | 116,47 | 116,47 | 124,47 | 117,58 | 116,47 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 23,29 | 25,3 | 23,3 | 111,39 | 93,28 | 130,48 | 46,3 | 162,71 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 6,86233 | 3,93382 | 8,46863 | 16,5439 | 4,42554 | 7,23385 | 6,7312 | 16,5657 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 79,5396 | 79,5396 | 79,5396 | 79,5396 | 79,5396 | 79,5396 | 79,5396 | 79,5396 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого расходов | тыс. руб. | 1181,75 | 813,76 | 1026,42 | 1381,60 | 999,63 | 1130,83 | 956,62 | 1441,01 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги банка | тыс. руб. | 2,24009 | 2,24009 | 2,24009 | 2,24009 | 2,24009 | 2,24009 | 2,24009 | 2,24009 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0,3606 | 0,3606 | 0,3606 | 0,3606 | 0,3606 | 0,3606 | 0,3606 | 0,3606 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 1,72651 | 1,72651 | 1,72651 | 1,72651 | 1,72651 | 1,72651 | 1,72651 | 1,72651 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1185,79 | 817,80 | 1030,45 | 1385,63 | 1003,67 | 1134,87 | 960,66 | 1445,05 |
| Тариф на производство тепловой энергии (1 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3441,98 | 3441,98 | 3441,98 | 3441,98 | 3441,98 | 3441,98 | 3441,98 | 3441,98 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (1 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тариф на производство тепловой энергии (2 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3565,99 | 3565,99 | 3565,99 | 3565,99 | 3565,99 | 3565,99 | 3565,99 | 3565,99 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (2 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | Един. Изм. | котельная Титаревского ДК с.Титаревка, ул.Победы,51 | котельная МКОУ «Куликовская ООШ» с.Куликовка, ул.Центральная, 28 | котельная МКОУ «Зайцевская СОШ» с.Зайцевка, ул.Центральная 42 | котельная МКОУ «Гармашевская ООШ» с.Гармашевка, ул.Победы,18 | котельна Митрофановской больницы с.Митрофановка, ул.Комарова,12 | котельная с.Касьяновка, ул.Театральная,15 | котельная с.Новомарковка, пер.Центральный,4 | котельная с.Талы, ул.Центральная,163 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,166 | 0,166 | 0,448 | 0,688 | 0,516 | 2,49 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,166 | 0,166 | 0,448 | 0,688 | 0,516 | 2,49 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,166 | 0,166 | 0,448 | 0,688 | 0,516 | 2,49 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,006 | 0,011 | 0,026 | 0,018 | 0,058 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,17 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,17 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,120 | 0,100 | 0,133 | 0,130 | 0,347 | 0,572 | 0,438 | 2,262 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 180,841 | 135,501 | 212,5 | 132,224 | 460,419 | 599,769 | 454,889 | 1368,822 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 180,841 | 135,501 | 212,5 | 132,224 | 460,419 | 599,769 | 454,889 | 1368,822 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 19,51 | 17,73 | 15,59 | 26,81 | 50,19 | 120,48 | 83,87 | 271,84 |
| то же в % | % | 10,79 | 13,08 | 12,60 | 20,28 | 10,90 | 27,92 | 27,05 | 19,86 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 164,782 | 277,376 | 212,497 | 250,592 | 410,229 | 479,289 | 371,029 | 1054,683 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 33,91 | 52,17 | 42,31 | 42,3 | 79,19 | 26,84 | 74,85 | 232,88 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 205,788 | 188,081 | 199,106 | 168,802 | 193,039 | 55,9996 | 201,736 | 220,806 |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 36,2895 | 26,6188 | 37,1746 | 37,8084 | 45,8618 | 1219,56 | 474,233 | 2820,92 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,601 | 3,83547 | 0 | 1,30035 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,545 | 0 | 601 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 230,42 | 356,11 | 285,34 | 290,25 | 539,42 | 628,23 | 510,70 | 1589,63 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 64,67 | 101,27 | 102,51 | 117,15 | 76,59 | 305,20 | 141,78 | 623,60 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 352,96 | 378,96 | 352,86 | 352,86 | 366,02 | 354,41 | 354,41 | 675,05 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 116,47 | 125,06 | 116,47 | 116,47 | 120,79 | 116,95 | 116,95 | 222,59 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 140,75 | 12,33 | 20,01 | 19,83 | 12,33 | 166,06 | 113,01 | 65,01 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 5,95536 | 10,8726 | 8,23916 | 9,69249 | 15,5495 | 17,3634 | 13,4405 | 38,2017 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 79,5396 | 79,5396 | 79,5396 | 79,5396 | 79,5396 | 79,5396 | 79,5396 | 79,5396 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  | 83,18 |  |  |  |
| Итого расходов | тыс. руб. | 1027,06 | 1090,77 | 1002,15 | 1023,61 | 1339,89 | 3109,70 | 1804,07 | 6716,84 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги банка | тыс. руб. | 2,24009 | 2,24009 | 2,24009 | 2,24009 | 2,24009 | 2,24009 | 2,24009 | 2,24009 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0,3606 | 0,3606 | 0,3606 | 0,3606 | 0,3606 | 0,3606 | 0,3606 | 0,3606 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 1,72651 | 1,72651 | 1,72651 | 1,72651 | 1,72651 | 1,72651 | 1,72651 | 1,72651 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1031,10 | 1094,80 | 1006,19 | 1027,64 | 1343,92 | 3113,73 | 1808,10 | 6720,88 |
| Тариф на производство тепловой энергии (1 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3441,98 | 3441,98 | 3441,98 | 3441,98 | 3441,98 | 3441,98 | 3441,98 | 3441,98 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (1 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тариф на производство тепловой энергии (2 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3565,99 | 3565,99 | 3565,99 | 3565,99 | 3565,99 | 3565,99 | 3565,99 | 3565,99 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (2 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | Един. Изм. | котельная Коммунаровской СОШ c. Новопавловка, ул.Мира,29 | котельная с.Митрофановка, проспект Строителей,30А | котельная п.Охрового завода, ул.Заводская,53 | Квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного, 13А | котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б | северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В | котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 | котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская, 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,14 | 0,328 | 0,14 | 3,576 | 1,44 | 1,29 | 0,86 | 2,682 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,14 | 0,328 | 0,14 | 3,576 | 1,44 | 1,29 | 0,86 | 2,682 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,14 | 0,328 | 0,14 | 3,576 | 1,44 | 1,29 | 0,86 | 2,682 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,001 | 0,025 | 0,006 | 0,05 | 0,022 | 0,022 | 0,016 | 0,023 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,02 | 0,126 | 0,04 | 0,4 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,12 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,02 | 0,126 | 0,04 | 0,4 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,12 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,129 | 0,177 | 0,094 | 3,126 | 1,258 | 1,058 | 0,584 | 2,539 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 104,904 | 713,924 | 183,977 | 1759,937 | 1376,66 | 726,49 | 1040,908 | 1927,685 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 104,904 | 713,924 | 183,977 | 1759,937 | 1376,66 | 726,49 | 1040,908 | 1927,685 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 6,17 | 120,18 | 29,53 | 238,45 | 101,6 | 106,14 | 74,72 | 109,75 |
| то же в % | % | 4,77 | 16,83 | 9,75 | 13,55 | 6,89 | 14,61 | 7,18 | 5,52 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 98,734 | 593,744 | 182,977 | 1308,256 | 1272,910 | 660,433 | 966,188 | 1818,115 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 18,55 | 146,73 | 26,84 | 319,11 | 239,6 | 133,04 | 197,52 | 353,32 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 187,879 | 247,127 | 146,685 | 243,92 | 188,23 | 201,445 | 204,432 | 194,333 |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 29,2414 | 677,677 | 31,9295 | 1256,2 | 59,7612 | 1206,12 | 29,449 | 1192,27 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0,50265 | 0 | 3,66064 | 3,21262 | 1,66095 | 1,33313 | 1,30035 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 0 | 227,222 | 0 | 0 | 0 | 165,166 | 0 | 850,579 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 129,58 | 1001,65 | 183,25 | 2176,74 | 1634,28 | 907,61 | 1347,56 | 2410,34 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 47,86 | 1001,65 | 22,59 | 1113,74 | 543,72 | 567,22 | 306,95 | 569,77 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 378,96 | 354,04 | 429,7 | 801,67 | 695,71 | 639,21 | 553,71 | 486,46 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 125,06 | 116,83 | 141,69 | 264,56 | 229,58 | 211,10 | 182,73 | 160,53 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 183,4 | 29,59 | 43,67 | 887,09 | 15,34 | 27,33 | 185,8 | 12,33 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 3,57322 | 21,5049 | 7,26663 | 45,0094 | 43,7965 | 22,7178 | 33,2408 | 62,5586 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 79,5396 | 79,5396 | 79,5396 | 260,932 | 260,932 | 260,932 | 260,932 | 260,932 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого расходов | тыс. руб. | 977,21 | 3510,21 | 939,64 | 6809,61 | 3486,34 | 4009,07 | 2901,70 | 6007,07 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги банка | тыс. руб. | 2,24009 | 2,24009 | 2,24009 | 2,24009 | 2,24009 | 2,24009 | 2,24009 | 2,24009 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0,3606 | 0,3606 | 0,3606 | 0,3606 | 0,3606 | 0,3606 | 0,3606 | 0,3606 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 1,72651 | 1,72651 | 1,72651 | 1,72651 | 1,72651 | 1,72651 | 1,72651 | 1,72651 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 981,25 | 3514,24 | 943,67 | 6813,64 | 3490,37 | 4013,11 | 2905,74 | 6011,11 |
| Тариф на производство тепловой энергии (1 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3441,98 | 3441,98 | 3441,98 | 3500,73 | 3500,73 | 3500,73 | 3500,73 | 3500,73 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (1 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 3614,08 | 0 | 3675,77 | 3675,77 | 3675,77 | 0 | 3675,77 |
| Тариф на производство тепловой энергии (2 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3565,99 | 3565,99 | 3565,99 | 3729,48 | 3729,48 | 3729,48 | 3729,48 | 3729,48 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (2 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 3744,29 | 0 | 3915,95 | 3915,95 | 3915,95 | 0 | 3915,95 |

| Наименование показателя | Един. Изм. | котельная МКОУ «Кантемировская СОШ» р.п.Кантемировка, ул.Завадского, 65 | котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 | котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4 | котельная с.Смаглеевка, ул.Советская,17 | котельная с.Митрофановка, ул.Элеваторская,12А | котельная с.Писаревка, ул.Советская, 2А | котельная п.Охрового завода, ул.Школьная, 11 | котельная п.Охрового завода, ул.Школьная, 32б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,688 | 2,614 | 0,43 | 0,516 | 4,73 | 2,07 | 0,04 | 1,032 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,688 | 2,614 | 0,43 | 0,516 | 4,73 | 2,07 | 0,04 | 1,032 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,688 | 2,614 | 0,43 | 0,516 | 4,73 | 2,07 | 0,04 | 1,032 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,013 | 0,025 | 0,009 | 0,006 | 0,043 | 0,093 | 0,004 | 0,009 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,15 | 0,332 | 0,18 | 0,12 | 0,05 | 0,4 | 0,08 | 0,14 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,15 | 0,232 | 0,18 | 0,12 | 0,05 | 0,4 | 0,08 | 0,14 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,525 | 2,257 | 0,241 | 0,390 | 4,187 | 1,577 | 0,36 | 0,892 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 576,683 | 1669,037 | 527,145 | 417,567 | 2163,304 | 2229,101 | 198,712 | 890,092 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 576,683 | 1669,037 | 527,145 | 417,567 | 2163,304 | 2229,101 | 198,712 | 890,092 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 61,51 | 115,44 | 43,63 | 30,43 | 203,43 | 203,43 | 18,393 | 400,17 |
| то же в % | % | 9,34 | 6,54 | 7,81 | 5,42 | 9,40 | 11,71 | 10,2 | 10,2 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 515,173 | 1492,057 | 483,515 | 387,139 | 1969,48 | 1790,081 | 180,319 | 807,706 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 98,7 | 257,68 | 97,89 | 66,05 | 487,24 | 484,43 | 32,753 | 146,711 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 191,586 | 172,701 | 202,455 | 170,611 | 247,395 | 270,619 | 157,4 | 157,4 |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 347,662 | 1020,22 | 885,316 | 303,975 | 64,9189 | 971,478 | 146,78 | 97,854 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 0,27318 | 86,085 | 1,22385 | 0 | 1,10365 | 0 | 4,0 | 6,05 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 0 | 0 | 516,86 | 218,545 | 0 | 0 | 135,96 | 0 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 673,33 | 1805,12 | 668,92 | 467,36 | 3327,01 | 3306,94 | 476,54 | 714,82 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 190,15 | 420,45 | 182,54 | 187,74 | 1144,94 | 781,23 | 215,89 | 323,83 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 491,98 | 1013,10 | 486,46 | 489,80 | 631,83 | 849,41 | 347,03 | 347,03 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 162,36 | 334,33 | 160,53 | 161,64 | 208,50 | 280,31 | 104,8 | 104,8 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 228,06 | 218,93 | 172,53 | 163,48 | 749,8 | 507,9 | 0 | 0 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 17,724 | 52,1777 | 16,6313 | 13,3094 | 53,3251 | 48,4734 | 7,535 | 7,535 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 260,932 | 260,932 | 260,932 | 260,932 | 225,495 | 225,495 | 212,551 | 212,551 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого расходов | тыс. руб. | 2372,46 | 5211,35 | 3351,95 | 2266,78 | 6406,93 | 6971,24 | 1651,09 | 1814,47 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги банка | тыс. руб. | 2,24009 | 2,24009 | 2,24009 | 2,24009 | 2,24009 | 2,24009 | 2,1115 | 2,1115 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0,3606 | 0,3606 | 0,3606 | 0,3606 | 0,3606 | 0,3606 | 0,3399 | 0,3399 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 1,72651 | 1,72651 | 1,72651 | 1,72651 | 1,72651 | 1,72651 | 1,6274 | 1,6274 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2376,50 | 5215,38 | 3355,99 | 2270,82 | 6410,97 | 6975,28 | 1655,23 | 1,818,62 |
| Тариф на производство тепловой энергии (1 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3500,73 | 3500,73 | 3500,73 | 3500,73 | 2841,52 | 2841,52 | 2841,52 | 2841,52 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (1 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 3675,77 | 0 | 0 | 2983,60 | 2983,60 | 0 | 2983,60 |
| Тариф на производство тепловой энергии (2 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3729,48 | 3729,48 | 3729,48 | 3729,48 | 2850,99 | 2850,99 | 2850,99 | 2850,99 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (2 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 3915,95 | 0 | 0 | 2993,54 | 2993,54 | 0 | 2993,54 |

Таблица 19

Тарифно-балансовые расчеты модели теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения МУП «Кантемировское ПАП» на 2028 год

| Наименование показателя | Един. Изм. | котельная МКОУ «Бондаревская СОШ» с.Бондарево, ул.Базарная, 2В | котельная Бондаревского ДК с.Бондарево, ул.Базарная, 1Б | котельная МКОУ «Волоконовская СОШ» с.Волоконовка, ул.Школьная, 1Б | котельная Волоконовского ДК с.Волоконовка, ул.Садова, 5Б | котельная «Кантемировский детский сад №2» р.п. Кантемировка. Ул.Дунай, 16А | котельная МКОУ «Красномолотовская СОШ» х.Соленый, ул.Школьная,60 | котельная МКОУ «Кузнецовская СОШ» п.Кузнецовский, ул.Центральная, 40 | котельная МКОУ «Митрофановская СОШ» с.Митрофановка, ул.Победы,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,166 | 0,166 | 0,249 | 1,625 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,166 | 0,166 | 0,249 | 1,625 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,166 | 0,166 | 0,249 | 1,625 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,007 | 0,003 | 0,005 | 0,004 | 0,007 | 0,004 | 0,004 | 0,013 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,069 | 0,16 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,069 | 0,16 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,107 | 0,131 | 0,119 | 0,150 | 0,139 | 0,152 | 0,176 | 1,452 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 328,876 | 168,817 | 236,339 | 98,106 | 172,201 | 127,537 | 308,733 | 189,78 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 328,876 | 168,817 | 236,339 | 98,106 | 172,201 | 127,537 | 308,733 | 189,78 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 34,22 | 14,03 | 23,25 | 17,24 | 31,71 | 20,03 | 18,31 | 63,27 |
| то же в % | % | 10,41 | 8,31 | 9,84 | 17,57 | 18,76 | 15,71 | 5,93 | 7,51 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 294,656 | 154,787 | 213,089 | 80,866 | 140,491 | 107,507 | 290,423 | 779,237 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 53,99 | 31,45 | 39,7 | 14,34 | 27,1 | 13,55 | 52,52 | 114,21 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 183,230615 | 203,182 | 186,307 | 177,352 | 192,895 | 126,035 | 180,842 | 146,566 |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 53,3603727 | 69,6915 | 31,7393 | 84,1655 | 48,048 | 27,4174 | 30,0286 | 109,129 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31514 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 379,62 | 221,15 | 279,11 | 100,86 | 190,46 | 95,35 | 346,87 | 919,45 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 93,98 | 56,40 | 73,91 | 17,76 | 31,37 | 0,00 | 96,61 | 492,79 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 362,53 | 362,53 | 361,25 | 361,25 | 373,97 | 390,33 | 390,33 | 371,59 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 119,63 | 119,60 | 119,21 | 119,21 | 123,41 | 128,81 | 128,81 | 122,62 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 116,95 | 130,09 | 159,73 | 127,3 | 103,81 | 67,24 | 134,47 | 39,5 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 11,885373 | 5,77386 | 8,59889 | 3,12891 | 5,89767 | 4,00681 | 11,6828 | 29,0719 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 81,9257863 | 81,9258 | 81,9258 | 81,9258 | 81,9258 | 81,9258 | 81,9258 | 81,9258 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого расходов | тыс. руб. | 1219,88 | 1047,16 | 1115,49 | 895,60 | 958,89 | 795,09 | 1220,73 | 2166,40 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги банка | тыс. руб. | 2,30729306 | 2,30729 | 2,30729 | 2,30729 | 2,30729 | 2,30729 | 2,30729 | 2,30729 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0,37141791 | 0,37142 | 0,37142 | 0,37142 | 0,37142 | 0,37142 | 0,37142 | 0,37142 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 1,77830392 | 1,7783 | 1,7783 | 1,7783 | 1,7783 | 1,7783 | 1,7783 | 1,7783 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1224,04 | 1051,31 | 1119,64 | 899,76 | 963,05 | 799,24 | 1224,89 | 2170,56 |
| Тариф на производство тепловой энергии (1 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3565,99 | 3565,99 | 3565,99 | 3565,99 | 3565,99 | 3565,99 | 3565,99 | 3565,99 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (1 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тариф на производство тепловой энергии (2 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3597,98 | 3597,98 | 3597,98 | 3597,98 | 3597,98 | 3597,98 | 3597,98 | 3597,98 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (2 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | Един. Изм. | котельная «Митрофановский детский сад» с.Митрофановка, ул.Победы, 12 | котельна Митрофановской ДШИ с.Митрофановка, ул.Ленина,105Б | котельная МКОУ «Михайловская СОШ» с.Михайловка, ул.Школьная, 2Г | котельная МКОУ «Новобелянская СОШ» с.Новобелая, ул.Советская,31 | котельная Новобелянского ДК с.Новобелая, ул.Центральная,4а | котельная МКОУ «Осиковская СОШ» с.Осиковка, ул.Центральная,18 | котельная МКОУ «Скнаровская ООШ» с.Скнаровка, ул.Широкая,2 | котельная МКОУ «Титаревская СОШ» с.Титаревка, ул.Победы,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,166 | 0,013 | 0,166 | 0,246 | 0,138 | 0,25 | 0,166 | 0,41 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,166 | 0,013 | 0,166 | 0,246 | 0,138 | 0,25 | 0,166 | 0,41 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,166 | 0,013 | 0,166 | 0,246 | 0,138 | 0,25 | 0,166 | 0,41 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,005 | 0,003 | 0,0006 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,001 | 0,006 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 0,06 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 0,06 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,111 | 0,097 | 0,115 | 0,141 | 0,033 | 0,197 | 0,135 | 0,344 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 214,826 | 110,008 | 204,586 | 416,709 | 128,121 | 213,122 | 189,78 | 404,489 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 214,826 | 110,008 | 204,586 | 416,709 | 128,121 | 213,122 | 189,78 | 404,489 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 25,16 | 1,31 | 2,82 | 23,83 | 22,05 | 13,28 | 4,92 | 30,076 |
| то же в % | % | 11,87 | 1,19 | 1,38 | 5,72 | 17,21 | 6,23 | 3,73 | 7,44 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 189,326 | 108,698 | 216,157 | 428,278 | 122,229 | 199,84 | 184,259 | 457,307 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 40,36 | 20,93 | 42,89 | 87,98 | 23,86 | 38,57 | 37,6 | 87,15 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 213,173 | 192,548 | 198,418 | 205,426 | 195,207 | 193,004 | 204,059 | 190,575 |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 195,827 | 47,2489 | 50,5466 | 39,5391 | 131,054 | 79,1008 | 38,8638 | 36,5453 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 0,7766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 0 | 11,9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 290,51 | 147,10 | 301,54 | 618,93 | 167,82 | 271,65 | 264,09 | 612,96 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 95,97 | 25,57 | 71,71 | 67,37 | 65,13 | 73,52 | 57,74 | 84,64 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 391,83 | 371,59 | 389,96 | 363,54 | 363,08 | 388,51 | 366,98 | 363,55 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 104,904 | 122,62 | 128,81 | 119,97 | 119,97 | 128,21 | 121,10 | 119,97 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 23,29 | 25,3 | 23,3 | 111,39 | 93,28 | 130,48 | 46,3 | 162,71 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 7,0682 | 4,05183 | 8,72269 | 17,0402 | 4,55831 | 7,45087 | 6,93313 | 17,0627 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 81,9258 | 81,9258 | 81,9258 | 81,9258 | 81,9258 | 81,9258 | 81,9258 | 81,9258 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого расходов | тыс. руб. | 1216,51 | 837,42 | 1056,51 | 1419,70 | 1026,82 | 1160,84 | 983,93 | 1479,36 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги банка | тыс. руб. | 2,30729 | 2,30729 | 2,30729 | 2,30729 | 2,30729 | 2,30729 | 2,30729 | 2,30729 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0,37142 | 0,37142 | 0,37142 | 0,37142 | 0,37142 | 0,37142 | 0,37142 | 0,37142 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 1,7783 | 1,7783 | 1,7783 | 1,7783 | 1,7783 | 1,7783 | 1,7783 | 1,7783 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1220,66 | 841,57 | 1060,66 | 1423,86 | 1030,97 | 1165,00 | 988,09 | 1483,52 |
| Тариф на производство тепловой энергии (1 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3565,99 | 3565,99 | 3565,99 | 3565,99 | 3565,99 | 3565,99 | 3565,99 | 3565,99 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (1 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тариф на производство тепловой энергии (2 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3597,98 | 3597,98 | 3597,98 | 3597,98 | 3597,98 | 3597,98 | 3597,98 | 3597,98 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (2 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | Един. Изм. | котельная Титаревского ДК с.Титаревка, ул.Победы,51 | котельная МКОУ «Куликовская ООШ» с.Куликовка, ул.Центральная, 28 | котельная МКОУ «Зайцевская СОШ» с.Зайцевка, ул.Центральная 42 | котельная МКОУ «Гармашевская ООШ» с.Гармашевка, ул.Победы,18 | котельна Митрофановской больницы с.Митрофановка, ул.Комарова,12 | котельная с.Касьяновка, ул.Театральная,15 | котельная с.Новомарковка, пер.Центральный,4 | котельная с.Талы, ул.Центральная,163 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,166 | 0,166 | 0,448 | 0,688 | 0,516 | 2,49 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,166 | 0,166 | 0,448 | 0,688 | 0,516 | 2,49 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,166 | 0,166 | 0,448 | 0,688 | 0,516 | 2,49 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,006 | 0,011 | 0,026 | 0,018 | 0,058 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,17 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,17 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,120 | 0,100 | 0,133 | 0,130 | 0,347 | 0,572 | 0,438 | 2,262 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 180,841 | 135,501 | 212,5 | 132,224 | 460,419 | 599,769 | 454,889 | 1368,822 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 180,841 | 135,501 | 212,5 | 132,224 | 460,419 | 599,769 | 454,889 | 1368,822 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 19,51 | 17,73 | 15,59 | 26,81 | 50,19 | 120,48 | 83,87 | 271,84 |
| то же в % | % | 10,79 | 13,08 | 12,60 | 20,28 | 10,90 | 27,92 | 27,05 | 19,86 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 164,782 | 277,376 | 212,497 | 250,592 | 410,229 | 479,289 | 371,029 | 1054,683 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 33,91 | 52,17 | 42,31 | 42,3 | 79,19 | 26,84 | 74,85 | 232,88 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 205,788 | 188,081 | 199,106 | 168,802 | 193,039 | 55,9996 | 201,736 | 220,806 |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 37,3781 | 27,4174 | 38,2898 | 38,9426 | 47,2376 | 1256,15 | 488,46 | 2905,55 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,61903 | 3,95054 | 0 | 1,33936 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,102 | 0 | 619,03 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 237,34 | 366,79 | 293,90 | 298,96 | 555,61 | 647,08 | 526,02 | 1637,32 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 66,61 | 104,31 | 105,58 | 120,67 | 78,89 | 314,35 | 146,03 | 642,31 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 363,55 | 390,33 | 363,45 | 363,45 | 377,00 | 365,04 | 365,04 | 695,30 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 119,97 | 128,81 | 119,97 | 119,97 | 124,41 | 120,46 | 120,46 | 229,27 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 140,75 | 12,33 | 20,01 | 19,83 | 12,33 | 166,06 | 113,01 | 65,01 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 6,13402 | 11,1988 | 8,48634 | 9,98326 | 16,016 | 17,8843 | 13,8438 | 39,3478 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 81,9258 | 81,9258 | 81,9258 | 81,9258 | 81,9258 | 81,9258 | 81,9258 | 81,9258 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  | 83,18 |  |  |  |
| Итого расходов | тыс. руб. | 1053,65 | 1123,12 | 1031,61 | 1053,72 | 1377,22 | 3198,01 | 1854,80 | 6916,39 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги банка | тыс. руб. | 2,30729 | 2,30729 | 2,30729 | 2,30729 | 2,30729 | 2,30729 | 2,30729 | 2,30729 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0,37142 | 0,37142 | 0,37142 | 0,37142 | 0,37142 | 0,37142 | 0,37142 | 0,37142 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 1,7783 | 1,7783 | 1,7783 | 1,7783 | 1,7783 | 1,7783 | 1,7783 | 1,7783 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1057,80 | 1127,28 | 1035,77 | 1057,87 | 1381,37 | 3202,16 | 1858,95 | 6920,55 |
| Тариф на производство тепловой энергии (1 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3565,99 | 3565,99 | 3565,99 | 3565,99 | 3565,99 | 3565,99 | 3565,99 | 3565,99 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (1 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тариф на производство тепловой энергии (2 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3597,98 | 3597,98 | 3597,98 | 3597,98 | 3597,98 | 3597,98 | 3597,98 | 3597,98 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (2 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | Един. Изм. | котельная Коммунаровской СОШ c. Новопавловка, ул.Мира,29 | котельная с.Митрофановка, проспект Строителей,30А | котельная п.Охрового завода, ул.Заводская,53 | Квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного, 13А | котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б | северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В | котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 | котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская, 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,14 | 0,328 | 0,14 | 3,576 | 1,44 | 1,29 | 0,86 | 2,682 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,14 | 0,328 | 0,14 | 3,576 | 1,44 | 1,29 | 0,86 | 2,682 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,14 | 0,328 | 0,14 | 3,576 | 1,44 | 1,29 | 0,86 | 2,682 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,001 | 0,025 | 0,006 | 0,05 | 0,022 | 0,022 | 0,016 | 0,023 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,02 | 0,126 | 0,04 | 0,4 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,12 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,02 | 0,126 | 0,04 | 0,4 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,12 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,129 | 0,177 | 0,094 | 3,126 | 1,258 | 1,058 | 0,584 | 2,539 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 104,904 | 713,924 | 183,977 | 1759,937 | 1376,66 | 726,49 | 1040,908 | 1927,685 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 104,904 | 713,924 | 183,977 | 1759,937 | 1376,66 | 726,49 | 1040,908 | 1927,685 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 6,17 | 120,18 | 29,53 | 238,45 | 101,6 | 106,14 | 74,72 | 109,75 |
| то же в % | % | 4,77 | 16,83 | 9,75 | 13,55 | 6,89 | 14,61 | 7,18 | 5,52 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 98,734 | 593,744 | 182,977 | 1308,256 | 1272,910 | 660,433 | 966,188 | 1818,115 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 18,55 | 146,73 | 26,84 | 319,11 | 239,6 | 133,04 | 197,52 | 353,32 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 187,879 | 247,127 | 146,685 | 243,92 | 188,23 | 201,445 | 204,432 | 194,333 |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 30,1186 | 698,007 | 32,8874 | 1293,88 | 61,5541 | 1242,3 | 30,3325 | 1228,04 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0,51773 | 0 | 3,77045 | 3,309 | 1,71077 | 1,37312 | 1,33936 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 0 | 234,038 | 0 | 0 | 0 | 170,121 | 0 | 876,096 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 133,46 | 1031,70 | 188,75 | 2242,05 | 1683,31 | 934,84 | 1387,99 | 2482,65 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 49,30 | 1031,70 | 23,26 | 1147,15 | 560,03 | 584,24 | 316,16 | 586,86 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 390,33 | 364,66 | 442,59 | 825,72 | 716,58 | 658,39 | 570,32 | 501,05 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 128,81 | 120,34 | 145,94 | 272,50 | 236,47 | 217,44 | 188,21 | 165,35 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 183,4 | 29,59 | 43,67 | 887,09 | 15,34 | 27,33 | 185,8 | 12,33 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 3,68041 | 22,15 | 7,48463 | 46,3597 | 45,1104 | 23,3993 | 34,238 | 64,4354 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 81,9258 | 81,9258 | 81,9258 | 268,76 | 268,76 | 268,76 | 268,76 | 268,76 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого расходов | тыс. руб. | 1001,03 | 3614,62 | 966,52 | 6987,28 | 3590,47 | 4128,52 | 2983,18 | 6186,92 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги банка | тыс. руб. | 2,30729 | 2,30729 | 2,30729 | 2,30729 | 2,30729 | 2,30729 | 2,30729 | 2,30729 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0,37142 | 0,37142 | 0,37142 | 0,37142 | 0,37142 | 0,37142 | 0,37142 | 0,37142 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 1,7783 | 1,7783 | 1,7783 | 1,7783 | 1,7783 | 1,7783 | 1,7783 | 1,7783 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1005,18 | 3618,78 | 970,67 | 6991,44 | 3594,62 | 4132,68 | 2987,33 | 6191,07 |
| Тариф на производство тепловой энергии (1 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3565,99 | 3565,99 | 3565,99 | 3729,48 | 3729,48 | 3729,48 | 3729,48 | 3729,48 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (1 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 3744,29 | 0 | 3915,95 | 3915,95 | 3915,95 | 0 | 3915,95 |
| Тариф на производство тепловой энергии (2 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3597,98 | 3597,98 | 3597,98 | 3833,24 | 3833,24 | 3833,24 | 3833,24 | 3833,24 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (2 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 3777,88 | 0 | 4024,90 | 4024,90 | 4024,90 | 0 | 4024,90 |

| Наименование показателя | Един. Изм. | котельная МКОУ «Кантемировская СОШ» р.п.Кантемировка, ул.Завадского,65 | котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов, 135 | котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4 | котельная с.Смаглеевка, ул.Советская,17 | котельная с.Митрофановка, ул.Элеваторская,12А | котельная с.Писаревка, ул.Советская,2А | котельная п.Охрового завода, ул.Школьная,11 | котельная п.Охрового завода, ул.Школьная, 32б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,688 | 2,614 | 0,43 | 0,516 | 4,73 | 2,07 | 0,04 | 1,032 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,688 | 2,614 | 0,43 | 0,516 | 4,73 | 2,07 | 0,04 | 1,032 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,688 | 2,614 | 0,43 | 0,516 | 4,73 | 2,07 | 0,04 | 1,032 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,013 | 0,025 | 0,009 | 0,006 | 0,043 | 0,093 | 0,004 | 0,009 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,15 | 0,332 | 0,18 | 0,12 | 0,05 | 0,4 | 0,08 | 0,14 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,15 | 0,232 | 0,18 | 0,12 | 0,05 | 0,4 | 0,08 | 0,14 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,0 | 0,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,525 | 2,257 | 0,241 | 0,390 | 4,187 | 1,577 | 0,36 | 0,892 |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 576,683 | 1669,037 | 527,145 | 417,567 | 2163,304 | 2229,101 | 198,712 | 890,092 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 576,683 | 1669,037 | 527,145 | 417,567 | 2163,304 | 2229,101 | 198,712 | 890,092 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 61,51 | 115,44 | 43,63 | 30,43 | 203,43 | 203,43 | 18,393 | 400,17 |
| то же в % | % | 9,34 | 6,54 | 7,81 | 5,42 | 9,40 | 11,71 | 10,2 | 10,2 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 515,173 | 1492,057 | 483,515 | 387,139 | 1969,48 | 1790,081 | 180,319 | 807,706 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 98,7 | 257,68 | 97,89 | 66,05 | 487,24 | 484,43 | 32,753 | 146,711 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 191,586 | 172,701 | 202,455 | 170,611 | 247,395 | 270,619 | 157,4 | 157,4 |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 358,092 | 1050,83 | 911,876 | 313,094 | 66,8665 | 1000,62 | 146,78 | 97,854 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 0,28138 | 88,6676 | 1,26057 | 0 | 1,13676 | 0 | 4,0 | 6,05 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 0 | 0 | 532,366 | 225,102 | 0 | 0 | 135,96 | 0 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 693,53 | 1859,27 | 688,99 | 481,38 | 3426,83 | 3406,15 | 476,54 | 714,82 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 195,85 | 433,06 | 188,02 | 193,37 | 1179,29 | 804,67 | 215,89 | 323,83 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 506,74 | 1043,49 | 501,05 | 504,49 | 650,78 | 874,89 | 347,03 | 347,03 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 167,23 | 344,36 | 165,35 | 166,49 | 214,76 | 288,72 | 104,8 | 104,8 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 228,06 | 218,93 | 172,53 | 163,48 | 749,8 | 507,9 | 0 | 0 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 18,2558 | 53,743 | 17,1302 | 13,7087 | 54,9248 | 49,9276 | 7,535 | 7,535 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 268,76 | 268,76 | 268,76 | 268,76 | 232,26 | 232,26 | 212,551 | 212,551 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого расходов | тыс. руб. | 2436,79 | 5361,12 | 3447,33 | 2329,88 | 6576,64 | 7165,14 | 1651,09 | 1814,47 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги банка | тыс. руб. | 2,30729 | 2,30729 | 2,30729 | 2,30729 | 2,30729 | 2,30729 | 2,1115 | 2,1115 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0,37142 | 0,37142 | 0,37142 | 0,37142 | 0,37142 | 0,37142 | 0,3399 | 0,3399 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 1,7783 | 1,7783 | 1,7783 | 1,7783 | 1,7783 | 1,7783 | 1,6274 | 1,6274 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2440,95 | 5365,28 | 3451,49 | 2334,03 | 6580,80 | 7169,29 | 1655,23 | 1,818,62 |
| Тариф на производство тепловой энергии (1 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3729,48 | 3729,48 | 3729,48 | 3729,48 | 2850,99 | 2850,99 | 2850,99 | 2850,99 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (1 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2993,54 | 2993,54 | 0 | 2993,54 |
| Тариф на производство тепловой энергии (2 полугодие) (без НДС) | руб./ Гкал | 3833,24 | 3833,24 | 3833,24 | 3833,24 | 2954,85 | 2954,85 | 2954,85 | 2954,85 |
| Тариф на производство тепловой энергии население (2 полугодие) (с НДС) | руб./ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 3102,59 | 3102,59 | 0 | 3102,59 |